### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Aquisição de conjuntos motobomba para uso da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Os equipamentos a serem adquiridos visam melhorar a relação custo-benefício dos sistemas operantes nas Elevatória Portal da Torre, Paracatu e Granville, e nos Booster’s São Damião, Granbery II e Eldorado, pois como principal característica o alto rendimento, medido conforme requisitos de eficiência energética.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 3 CV

Código: 010.190.0078-9

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 25mca e vazão	15m³/h, com rendimento de 57,8%, composto de bomba centrífuga, monobloco horizontal, construção “back-pull-out”, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fechado diâmetro 124mm, fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø2” e recalque Ø1¼” flangeados norma ASME B16.1, vedação  por selo mecânico, acoplada diretamente à motor de indução trifásico, alto rendimento, Material da carcaça, caixa de ligação e  tampas: ferro fundido, proteção IP-55, Potência: 3,0CV, tensão 220/380/440 Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça L90S com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, Material da Placa de Identificação: AISI 304 - Aço Inox; Tipo do Rotor: Gaiola de Esquilo; Material do Rotor: Alumínio Injetado; Material do Eixo: Aço Carbono SAE 1040/45;escorregamento 3,61%, corrente nominal  7,82/4,53/3,91A; corrente de partida 61,0/35,3/30,5A, Ip/In: 7,8; corrente a vazio 3,40/1,97/1,70A, conjugado nominal 6,06Nm, conjugado de partida 340%, conjugado máximo: 310%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 13s (quente);fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente:-20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento(%): 50% - 86%, 75% - 86,5%; 100% - 86,5%; fator de potência (%):50% - 0,69; 75% - 0,80; 100% - 0,85; momento de inércia 0,00233kgm; caixa de ligação elétrica no topo do motor.

ITEM 02 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV

Código: 010.190.0070-8

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 90mca e vazão	32m³/h, com rendimento de 53,1%, composto de bomba centrifuga, monobloco horizontal, construção “back-pull-out”, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fechado diâmetro 215mm, fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø2½” e recalque Ø1½” flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico, acoplada diretamente à motor de indução, alto rendimento, trifásico,  Material da carcaça , caixa de ligação e  tampas : ferro fundido, proteção IP-55, Potência: 20 CV, tensão 220/380/440Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça 160L com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,67%, corrente nominal 49,0/28,4/24,5A; corrente de partida 363/210/181A, Ip/In: 7,4; corrente a vazio 15,2/8,80/7,60A,conjugado nominal 40,5Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 300%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 14s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente:-20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento(%): 50% - 91,3%, 75% - 92,3%; 100% - 92,2%; fator de potência (%):50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,05526kgm², com pino gaxeiro na tampa dianteira e traseira; caixa de ligação elétrica no topo do motor.

ITEM 03 – CONJUNTO MOTOBOMBA 4CV, TRIFÁSICO

Código: 010.190.0078-0

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 30mca e vazão 15m³/h, com rendimento de 58,2%, composto de bomba centrífuga, monobloco horizontal, construção “back-pull-out”, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fechado diâmetro 132mm, fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø2” e recalque Ø1¼” flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico, acoplada diretamente à motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potência  4,0CV, tensão 220/380/440 Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça L90L, Material da carcaça, caixa de ligação e  tampas: ferro fundido com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 3,47%, corrente nominal 10,8/6,25/5,40A; corrente de partida 84,2/48,8/42,1A, Ip/In: 7,8; corrente a vazio 4,60/2,66/2,30A, conjugado nominal 8,25Nm, conjugado de partida 370%, conjugado máximo: 370%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 11s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente:-20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 87%, 75% - 88%; 100% - 88,5%; fator de potência (%): 50% - 0,62; 75% - 0,75; 100% - 0,82; momento de inércia 0,00277kgm²; caixa de ligação elétrica no topo do motor.

ITEM 04 – CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV

Código: 010.190.0078-7

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, vazão 18 m³/h e altura manométrica de 120 mca, rendimento mínimo no ponto de operação de 61%, composto por bomba centrífuga monobloco vertical, com bocais flangeados norma ANSI B16.1, sucção Ø2” e recalque Ø2” posicionados de forma oposta um ao outro “in line”, corpo fabricado em aço inox EN 1.4408 , rotor fechado diâmetro 110mm e luva protetora do eixo fabricadas em aço inox EN 1.4404,eixo fabricado em aço inox EN	1.4401, vedação selo mecânico, acoplada diretamente à motor de indução, alto rendimento, trifásico, tensão 220/380 /440Volts, 3500rpm, 60 Hz, carcaça 132M, Material da carcaça, caixa de ligação e  tampas : ferro fundido com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 2,08%, corrente nominal 35,4/20,5/17,7A; corrente de partida 301/174/150A, Ip/In: 8,5; corrente a vazio 14,1/8,15/7,04A, conjugado nominal 29,8Nm, conjugado de partida 270%, conjugado máximo: 350%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:13s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 90,3%, 75% - 91,3%; 100% - 91,5%;fator de potência (%): 50% - 0,76; 75% - 0,85; 100% - 0,89;  com rolamentos de esferas, momento de inércia 0,03048kgm²,  rolamento de esferas, com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira; caixa de ligação elétrica no topo do motor.

ITEM 05 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 50CV

Código: 010.190.0073-2

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 72mca e vazão 108m³/h, com rendimento de 67,6%, composto de bomba centrifuga horizontal, construção “back-pull-out”, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fechado diâmetro 375mm, fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø5” e recalque Ø3” flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico, acoplada por meio de luva elástica bipartida Rex Omega ou duraflex à motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potência 50,0CV, tensão 220/380 /440Volts,1750rpm, 60Hz, carcaça 200L , Material da carcaça, caixa de ligação e  tampas : ferro fundido com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,11%, corrente nominal 126/72,7/62,8A; corrente de partida 929/538/465A, Ip/In:7,4; corrente a vazio 62,7/36,3/31,4A, conjugado nominal 199Nm, conjugado de partida 260%, conjugado máximo: 300%, classe de 	isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 20s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 65dB(A); rendimento (%): 50% - 94,1%, 75% - 95%; 100% - 95,4%; fator de potência (%): 50% - 0,62; 75% - 0,73; 100% - 0,81; momento de inércia 0,39631kgm², rolamentos de esferas,  com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira; caixa de ligação elétrica no topo do motor, montada sobre base de aço estrutural em viga “U”, com protetor de acoplamento.

ITEM 06 – CONJUNTO MOTOBOMBA 3CV, TRIFÁSICO, 2 POLOS

Código: 010.190.0061-9

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 30mca e vazão 9m³/h, com rendimento de 47,7%, composto de bomba centrifuga, monobloco horizontal, construção “back-pull-out”, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem alterar o alinhamento e fixação das tubulações, corpo espiral e rotor fechado diâmetro 128mm, fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção Ø2” e recalque Ø1¼” flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico, acoplada diretamente à motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55,Potência 3CV, tensão 220/380/440 Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça L90S,  Material da carcaça , caixa de ligação e  tampas: ferro fundido, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 3,61%, corrente nominal 7,82/4,53/3,91A; corrente de partida 61,0/35,3/30,5A, Ip/In: 7,8; corrente a vazio 3,40/1,97/1,70A, conjugado nominal 6,06Nm, conjugado de partida 340%, conjugado máximo: 310%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 13s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 86%, 75% - 86,5%; 100% - 86,5%; fator de potência (%): 50% - 0,69; 75% - 0,80; 100% - 0,85; momento de inércia 	0,00233kgm², com rolamentos de esfera; caixa de ligação elétrica no topo do motor.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

| ITEM | CÓDIGO | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010.190.0078-9 | Conjunto motobomba de 3 CV | 2 | R$ 3.383,33 | R$ 6.766,66 |
| 2 | 010.190.0070-8 | Conjunto motobomba de 20 CV | 2 | R$ 12.650,00 | R$ 25.300,00 |
| 3 | 010.190.0078-0 | Conjunto motobomba de 4 CV, trifásico | 2 | R$ 3.616,66 | R$ 7.233,32 |
| 4 | 010.190.0078-7 | Conjunto motobomba de 15 CV | 2 | R$ 17.750,00 | R$ 35.500,00 |
| 5 | 010.190.0073-2 | Conjunto motobomba de 50 CV | 2 | R$ 52.666,66 | R$ 105.333,32 |
| 6 | 010.190.0061-9 | Conjunto motobomba de 3 CV, trifásico, 2 polos | 2 | R$ 3.383,33 | R$ 6.766,66 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 186.899,96 |

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

    - Os laudos previstos no item 6.1 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a Contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da Contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a Contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato (Ordem de Compra).

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

  - Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

  - Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.1 deste Termo.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (ORDEM DE COMPRA) E SUA RESCISÃO

  - O Contrato (Ordem de Compra) obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - O prazo contratual é de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da emissão do Contrato (Ordem de Compra).

  - São partes integrantes do Contrato (Ordem de Compra), independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a confirmar o recebimento do Contrato (Ordem de Compra) em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior, o licitante vencedor será considerado desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

    - Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para recebimento do Contrato (Ordem de Compra), a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

  - No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 8.15 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato (Ordem de Compra), no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato (Ordem de Compra).

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato (Ordem de Compra).

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato (Ordem de Compra), o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

(assinado o original)

Ronaldo Guimarães Reis

Chefe do Departamento

(assinado o original)

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerente da área

(assinado o original)

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor da Área