### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais diversos em ferro fundido – tubos e conexões (incluindo colar de tomada, tampões, anéis de borracha, registros e parafusos) para uso em redes de distribuição de água potável, para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Aquisição de conexões diversas e tubos em ferro fundido para reposição gradual do estoque conforme demanda, os itens solicitados são utilizados em manutenções e extensões de redes de água.

  - Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos, baseiam-se no consumo dos 12 últimos meses e representam previsões para as compras futuras durante o prazo de vigência das atas (12 meses).

  - O Sistema de Registro de Preços justifica-se pois temos necessidade de frequentes contratações, com a finalidade de manter em estoque os materiais necessários às atividades da Companhia, mas não podemos definir a quantidade a ser demandada, visto que as manutenções e implantações de novas redes são variáveis, conforme projetos ou épocas de maior ou menor intensidade de incidência.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – TAMPAO DE F.F P-139 PARA POÇO DE VISITA COM CORRENTE

Descrição: Tampão DN 600 P-139 (Padrão Copasa) com corrente, para poços de visita. Possui corrente para fixação com 8 mm e anel de vibração antirruídos de polietileno. Capacidade para suportar cargas pesadas (tráfego intenso) - 400 Kn.

DIMENSÕES / PESO

Diâmetro da base: 730 mm;

Diâmetro da tampa: 600 mm;

Altura do conjunto: 90 mm;

Peso: 68,8 kg..

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 02 – ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 125MM - AJE

Descrição: ANEL DE BORRACHA PARA TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7676 - CLASSE 60. NOTA: O ANEL DEVE SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DO TUBO OU CONEXAO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE DO ANEL, O DIAMETRO NOMINAL (DN) DA TUBULACAO E O NUMERO DA NORMA (NBR 7676).

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 03 – COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 1/2"

Descrição: COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS, ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 04 – CRUZETA C/ BOLSAS FºFº JE DE 150MM X 150MM

Descrição: CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORREPONDENTE (03 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 05 – CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 45° DN 100MM

Descrição: CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (02 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 06 – CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 250MM

Descrição: CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (02 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 07 – CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 100MM - PN10

Descrição: CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) E PARAFUSOS (16 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 08 – CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 150MM - PN10

Descrição: CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) E PARAFUSOS (16 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 09 – CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 250MM - PN16

Descrição: CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (02 PEÇAS) E PARAFUSOS (24 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 10 – FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA 8F DN 150MM - PN10

Descrição: FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (08 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 11 – FLANGE CEGO FºFº 8F DN 100MM - PN10

Descrição: FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ABF (01 PEÇA) E PARAFUSOS (08 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 12 – LUVA DE CORRER FºFº JE DN 150MM

Descrição: LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTIC A DE ACORDO COM A NBR 7676, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCT IL DE ACORDO C/NBR 7662 E 7675, FORNECIDA C/ANEIS DE BORRACHA CORESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL.

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 07

Unidade: Peça

ITEM 13 – LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM

Descrição: LUVA DE CORRER DE FF DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE METAL. RRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CO A NBR 7662, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675 PARA REDES DE PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORD E COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM O COM A NBR 7677

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 35

Unidade: Peça

ITEM 14 – LUVA DE CORRER FºFº JM DN 80MM

Descrição: LUVA DE CORRER DE FF DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE METAL. RRESPONDENTE CONJUNTO DE PARAFUSOS COM PORCAS, E ARRUELAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA E O CO A NBR 7662, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675 PARA REDES DE PINTURA DE EPOXI A PO, COM BOLSAS DE JUNTA MECANICA DE ACORD E COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM O COM A NBR 7677

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 40

Unidade: Peça

ITEM 15 – PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16MM X  80MM (P/DIAM50,80,100)

Descrição: PARAFUSO DE ACO CARBONO DE CABECA SEXTAVADA, FABRICADO DE ACORDO COM A ASTM A307 - GRAU B, COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS DE ACO CARBONO DE ACORDO COM A NORMA ASTM A563 - GRAU A, GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE DE ACORDO COM A ASTM A153 - CLASSE C.

NOTA A SER OBSERVADA: O TRECHO EM ROSCA DEVERA SER DO COMPRIMENTO TOTAL.

Quantidade: 620

Unidade: Peça

ITEM 16 – REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE  75MM X 50MM -PN10

Descrição: REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES, REVESTIDA INTE RNA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, FORNECIDA COM UM CONJUNTO DE ACESSORIOS,COMPOSTO DE PARAFUSO S C/PORCAS E ARRUELAS DE METAL, ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA, CONFORME NBRS ATUALIZADAS, EM QUANTIDADE NECESS ARIA A MONTAGEM.O RESSALTO DO FLANGE DEVERA TER RANHURAS CONCENTRICAS.

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 17 – REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE  75MM X 50MM -PN16

Descrição: REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL,COM FLANGES, REVESTIDA INTER NA E EXTERNAMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO P EGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO C OM A NBR 7675, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, F ORNECIDA COM UM CONJUNTO DE ACESSORIOS,COMPOSTO DE PARAFUSOS C/PORCAS E ARRUELAS DE METAL, ARRUELA DE BORRACHA NATURAL VULCANIZADA, CONFORME NBRS ATUALIZADAS, EM QUANTIDADE NECESS ARIA A MONTAGEM.O RESSALTO DO FLANGE DEVERA TER RANHURAS CONCENTRICAS.

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 18 – REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 150MM X 75MM

Descrição: REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNA MENTE COM PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PE GAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO CO M A NBR 7675, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7676, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DE ACORDO COM A NBR 7662, FORNECIDA COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL.

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 19 – REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 150MM X 100MM

Descrição: REDUCAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNA MENTE COM PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PE GAJOSO, OU COM PINTURA DE EPOXI A PO, FABRICADA DE ACORDO CO M A NBR 7675, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7676, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DE ACORDO COM A NBR 7662, FORNECIDA COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, P ARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL.

DEVERÃO CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO.

SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMOS 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 20 – REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 200MM - PN 16

Descrição: VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTO-CLAVE. O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR CABEÇOTE, VOLANTE OU POR ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFºFº (NBR 7665).

REFERÊNCIA: EURO 25.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 21 – REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 125MM (DE 140MM)

Descrição: VÁLVULA DE GAVETA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTOCLAVE. O ACIONAMENTO PODE SER FEITO POR CABEÇOTE, VOLANTE OU POR ATUADOR ELÉTRICO E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647.

REFERÊNCIA: EURO 24.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 22 – TAMPAO DE F.F. T-33 P/ CAIXA DE INSPECAO (490 X 560MM)

Descrição: TAMPAO ARTICULADO DE FERRO FOFO DUCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO C/NBR 10160, CLASSE 250, PARA USO EM TERMINAIS DE LIMPEZA DE ESGOTOS. TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI.TAMPA C/ANTI-DERRAPANTE OBEDECENDO DIMENSOES COMP X LARG. X ALTURA (35MM X 11 MM X 4MM). INSCRIÇÃO NA TAMPA, LOGOTIPO "CESAMA", IDENTIFICACAO "ESGOTO", IDENTIFICACAO FABRICANTE, N° DA NORMA, TIPO DE MATERIAL, DATA DE FABRICACAO TAMPA E ARO JATEADOS E ENTREGUES S/ REVESTIMENTO (PINTURA) SUPORTAR ATE 25.000 KG. NORMAS ATUALIZADAS.

Quantidade: 900

Unidade: Peça

ITEM 23 – TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 100MM X 100MM

Descrição: TE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (03 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 24 – TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 150MM X 75MM

Descrição: TE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS, JUNTA JGS, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (03 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 25 – TE C/ BOLSAS FºFº X PVC JE DN 150MM X DE 60MM

Descrição: TE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS PARA FERRO FUNDIDO CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, E BOLSA PARA PVC CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5647. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA. PARA USO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE (03 PEÇAS). DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 26 – TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-7 JE DN 200

Descrição: TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-7, ENCAIXE PONTA/BOLSA PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-7 (NBR 7675), TIPO DE JUNTA ELÁSTICA COM PASTA LUBRIFICANTE (NBR 7676), L = 6,00 MTS. FABRICADO CONFORME NBR 7675, REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO (INTERNO) ZINCO E PINTURA BETUMINOSA (EXTERNO) (NBR 8682 - 11827). DEVERÁ CONTER NO INTERIOR DA BOLSA INFORMAÇÕES PARA RASTREABILIDADE (LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E FABRICANTE). SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 150

Unidade: Metro

ITEM 27 – TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-7 JE DN 250

Descrição: TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-7, ENCAIXE PONTA/BOLSA PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-7 (NBR 7675), TIPO DE JUNTA ELÁSTICA COM PASTA LUBRIFICANTE (NBR 7676), L = 6,00 MTS. FABRICADO CONFORME NBR 7675, REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO (INTERNO) ZINCO E PINTURA BETUMINOSA (EXTERNO) (NBR 8682 - 11827). DEVERÁ CONTER NO INTERIOR DA BOLA INFORMAÇÕES PARA RASTREABILIDADE (LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E FABRICANTE). SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 36

Unidade: Metro

ITEM 28 – TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-9 JE DN 150

Descrição: TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-9, ENCAIXE PONTA/BOLSA PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL K-9 (NBR 7675), TIPO DE JUNTA ELÁSTICA COM PASTA LUBRIFICANTE (NBR 7676), L = 6,00 MTS. FABRICADO CONFORME NBR 7675, REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO (INTERNO) ZINCO E PINTURA BETUMINOSA (EXTERNO) (NBR 8682 - 11827). DEVERÁ CONTER NO INTERIOR DA BOLSA INFORMAÇÕES PARA RASTREABILIDADE (LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E FABRICANTE). SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 144

Unidade: Metro

ITEM 29 – VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 1"

Descrição: VENTOSA DE SIMPLES FUNÇÃO, COM ROSCA, DE FF DÚCTIL DE ACORDO COM A ASTM A-536 GRAU 65-45-12 OU DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE 4 2012, REVESTIDA COM PINTURA ANTICORROSIVA OU DE ÉPOXI A PÓ, DOTADA DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO DE ACORDO COM A NBR 6943. DOTADA DE NIPLE DE DESCARGA DE LATÃO, COM FLUTUADOR ESFÉRICO DE BORRACHA OU AÇO INOX E JUNTA DE VEDAÇÃO DE BUNA-N, APROPRIADA PARA DESCARGA OU ADMISSÃO DE AR NOS SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A ROSCA DA BASE DEVE SER DE ACORDO COM A NBR NM-ISO 7-1. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 30 – VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 3/4"

Descrição: VENTOSA DE SIMPLES FUNÇÃO, COM ROSCA, DE FF DÚCTIL DE ACORDO COM A ASTM A-536 GRAU 65-45-12 OU DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE 4 2012, 	REVESTIDA COM PINTURA ANTICORROSIVA OU DE ÉPOXI A PÓ, DOTADA DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO DE ACORDO COM A NBR 6943. DOTADA DE NIPLE DE DESCARGA DE LATÃO, COM FLUTUADOR ESFÉRICO DE BORRACHA OU AÇO INOX E JUNTA DE VEDAÇÃO DE BUNA-N, APROPRIADA PARA DESCARGA OU ADMISSÃO DE AR NOS SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A ROSCA DA BASE DEVE SER DE ACORDO COM A NBR NM-ISO 7-1. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 31 – VENTOSA TRIPLICE FUNCAO C/ FLANGE DN 100MM PN -10/16

Descrição: VALVULA DE TRIPLICE FUNCAO,COM CORPO DE FF DUCTIL DE ACORDO COM A ASTM A-536 GRAU 65-45-12 OU DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE-42012, REVESTIDA COM PINTURA ANTICORROSIVA, DOTADA DE UMA BASE FLANGEADA,C/RESSALTO E FURACAO DE ACORDO C/NBR 7 675,E SUPERFICIE RANHURADA DE ACORDO C/ESPECIFICAO MSS-SP-6, C/NIPLE DE DESCARGA DE LATAO OU BORRACHA NATURAL,APROPRIADA P/DESCARGA OU ADMISSAO DE AR NOS SISTEMAS DE ADUCAO E DISTRI BUICAO DE AGUA POTAVEL.FORNECER CONJ.DE ACESSORIOS:PARAFUSOS C/PORCAS,ARRUELAS DE METAL E BORRACHA,P/TODOS OS FUROS.

Quantidade: 03

Unidade: Peça

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 018.193.0004-0 | TAMPAO DE F.F P-139 PARA POÇO DE VISITA COM CORRENTE | 10 | R$ 402,15 | R$ 4.021,50 |
| 2 | 018.020.0004-6 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 125MM - AJE | 20 | R$ 15,67 | R$ 313,40 |
| 3 | 007.055.0004-7 | COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 1/2" | 2 | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
| 4 | 018.064.0004-9 | CRUZETA C/ BOLSAS FºFº JE DN 150MM X 150MM | 1 | R$ 478,59 | R$ 478,59 |
| 5 | 018.075.0024-1 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 45° DN 100MM | 4 | R$ 143,55 | R$ 574,20 |
| 6 | 018.075.0018-7 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 250MM | 2 | R$ 574,76 | R$ 1.149,52 |
| 7 | 018.077.0013-5 | CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 100MM - PN10 | 10 | R$ 201,17 | R$ 2.011,70 |
| 8 | 018.077.0011-9 | CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 150MM - PN10 | 10 | R$ 348,84 | R$ 3.488,40 |
| 9 | 018.077.0016-0 | CURVA C/ FLANGES FºFº 45° DN 250MM - PN16 | 2 | R$ 914,78 | R$ 1.829,56 |
| 10 | 018.090.0004-1 | FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA 8F DN 150MM - PN10 | 5 | R$ 116,50 | R$ 582,50 |
| 11 | 018.092.0001-6 | FLANGE CEGO FºFº 8F DN 100MM - PN10 | 4 | R$ 90,37 | R$ 361,48 |
| 12 | 018.144.0001-0 | LUVA DE CORRER FºFº JE DN 150MM | 7 | R$ 207,65 | R$ 1.453,55 |
| 13 | 018.146.0002-7 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM | 35 | R$ 208,14 | R$ 7.284,90 |
| 14 | 018.146.0020-5 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 80MM | 40 | R$ 295,44 | R$ 11.817,60 |
| 15 | 018.150.0004-0 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16MM X 80MM(P/DIAM50,80,100) | 620 | R$ 6,22 | R$ 3.856,40 |
| 16 | 018.169.0009-5 | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 75MM X 50MM -PN10 | 2 | R$ 144,22 | R$ 288,44 |
| 17 | 018.169.0011-7 | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 75MM X 50MM -PN16 | 3 | R$ 155,18 | R$ 465,54 |
| 18 | 018.172.0006-2 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 150MM X 75MM | 3 | R$ 170,20 | R$ 510,60 |
| 19 | 018.172.0007-0 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 150MM X 100MM | 1 | R$ 169,18 | R$ 169,18 |
| 20 | 018.180.0004-0 | REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 200MM - PN 16 | 2 | R$ 1.535,80 | R$ 3.071,60 |
| 21 | 017.220.0006-6 | REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 125MM (DE 140MM) | 2 | R$ 1.129,58 | R$ 2.259,16 |
| 22 | 018.193.0008-0 | TAMPAO DE F.F. T-33 P/ CAIXA DE INSPECAO (490 X 560MM) | 900 | R$ 192,37 | R$ 173.133,00 |
| 23 | 018.196.0002-5 | TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 100MM X 100MM | 10 | R$ 203,76 | R$ 2.037,60 |
| 24 | 018.196.0009-2 | TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 150MM X 75MM | 2 | R$ 317,46 | R$ 634,92 |
| 25 | 018.199.0002-9 | TE C/ BOLSAS FºFº X PVC JE DN 150MM X DE 60MM | 3 | R$ 304,13 | R$ 912,39 |
| 26 | 018.212.0003-9 | TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-7 JE DN 200 | 150 | R$ 419,40 | R$ 62.910,00 |
| 27 | 018.212.0004-7 | TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-7 JE DN 250 | 36 | R$ 487,17 | R$ 17.538,12 |
| 28 | 018.212.0014-4 | TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-9 JE DN 150 | 144 | R$ 335,49 | R$ 48.310,56 |
| 29 | 018.232.0003-6 | VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 1" | 3 | R$ 244,26 | R$ 732,78 |
| 30 | 018.232.0005-2 | VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 3/4" | 5 | R$ 213,75 | R$ 1.068,75 |
| 31 | 018.235.0002-1 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO C/ FLANGE DN 100MM PN -10/16 | 3 | R$ 711,97 | R$ 2.135,91 |
|  |  | TOTAL | R$ 355.515,85 |  |  |

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

  - O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

  - A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

(assinado no original)

FABIANA VICENTE DE MESQUITA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE

(assinado no original)

ROBSON DUTRA FERREIRA

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

(assinado no original)

RAFAELA MEDINA CURY

DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA