| ESPECIFICAÇÃO Nº 05/19 | Para construção de Redes Coletoras do Sistema de Esgotamento da cidade de Juiz de Fora, (em todas Regiões da cidade, inclusive distritos), Estado de Minas Gerais, incluindo mão de obra e parte dos materiais. |
| --- | --- |

- Preliminares:

  - As presentes especificações se referem à execução da obra de Construção de Redes Coletoras do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais;

  - A execução das obras deverá obedecer:

    - Aos projetos, desenhos e plantas fornecidas pela CESAMA e às instruções complementares da Fiscalização;

    - Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

    - À presente especificação;

    - À locação da obra a partir dos elementos de projeto.

- Relação dos Serviços:

  - Construção de redes coletoras;

  - Construção de poços de visita e caixas de passagem.

- Descrição dos Serviços e Obras:

  - Instalação e Serviços Preliminares:

Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de acordo com o cronograma de execução, tais como: abertura e conservação das vias de acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serão executados as mesmas.

    - Fornecimento, enquanto durarem os serviços, transporte e instalação de todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, sendo, no mínimo, os seguintes equipamentos:

- 01 (um) caminhão carroceria;com cabine para transporte de 8 passageiros

- 01 (uma) bomba de sucção de 3”;

- 01 (um) compactador mecânico, pneumático ou motorizado;

- 01 (um) caminhão basculante;

- 01 Maquina para corte de asfalto com serra cliper

- 01 retro escavadeira

Os veículos indicados  deverão ter no Maximo 5 (cinco) anos de uso

Todos os demais equipamentos e ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços dentro do prazo previsto e conforme as especificações e Normas Técnicas de execução.

    - Barracões para escritório, depósito de materiais e demais instalações e dependências, dimensionadas de modo a atender às necessidades reais da obra, sendo sua localização sujeita à aprovação da Fiscalização.

    - Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento referentes ao andamento normal das obras, sob a orientação da Fiscalização.

    - O empreiteiro deverá manter no serviço, um engenheiro com experiência comprovada para os tipos de serviços que são propostos na presente especificação, devidamente registrado no CREA, devendo indicá-lo a CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal - fornecendo o número do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Este engenheiro não poderá se ausentar das obras, em hipótese alguma, por mais de 3 (três) dias consecutivos ou não.

    - Fornecimento e colocação de placas de 0,60 x 0,80 metros em locais a serem determinados pela Fiscalização, de acordo com os modelos fornecidos pela mesma.

  - Construção das Redes Coletoras:

    - Providências relativas ao trânsito:

      - Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras; terão que adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou danos às pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser providenciados:

        - Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou acumulados os materiais necessários à construção das obras, obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito DETRAN-MG e da GETTRAN – Gerenciamento de Transportes e Trânsito da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A delimitação das áreas será feita por intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou móveis, de acordo com as conveniências, seguindo os modelos e instruções fornecidos pela Fiscalização.

        - A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o dia, quanto durante a noite; deverá ser acompanhada de iluminação permanecendo acesa durante as chuvas pesadas ou fortes ventos. A iluminação noturna deverá estar situada em posição tal que proporcione visão de uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros. Nas ruas em serviço, durante toda a sua duração, deverão ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais próximas. As áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a causar o mínimo de obstáculo ao trânsito. Poderá ser interrompida a circulação de veículos na metade da pista e somente em casos de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação com desvio de trânsito para as ruas adjacentes.

        - Programação preliminar das delimitações a que se refere o item  precedente, de acordo com DETRAN-MG e a GETTRAN – Gerenciamento de Transportes e Trânsito da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – principalmente quando as ruas, avenidas ou estradas tiverem trânsito frequente de coletivos.

        - Construção de passadiços e proteção adequada para a livre circulação e incolumidade dos pedestres de modo a permitir o acesso dos mesmos às travessias e logradouros, residências, edifícios e etc.

        - Construção de passarelas adequadas, onde indispensável, a critério da Fiscalização, para permitir entrada e saída de veículos dos edifícios, garagens, oficinas, hospitais e etc.

        - Terminados os serviços, fazer comunicação aos órgãos competentes para reabertura do tráfego, mediante autorização prévia da Fiscalização.

    - Demolição e recomposição de pavimentos em pedras poliédricas, pavimentação asfáltica e passeios:

      - Será demolida na pista do logradouro em toda extensão a ser executada, uma faixa de no máximo (D + 45 cm) de largura, em pavimento de pedras poliédricas, asfalto ou passeios, onde D é o diâmetro do tubo a ser assentado no local. Essa faixa só poderá ser excedida se a profundidade e a natureza da vala assim o exigirem e a critério da Fiscalização.

      - O empreiteiro será o único responsável pela conservação dos materiais reaproveitáveis, os quais em qualquer caso serão reintegrados, substituídos ou complementados, de modo que as construções fiquem perfeitas e conforme as pré-existentes. O material inaproveitável será removido imediatamente para área  aceita e aprovada junto ao órgão  ambiental do município.

    - Execução e recomposição de pavimentos:

      - Pedras Poliédricas:

As reconstruções serão iniciadas somente quando as condições de compactação do aterro não permitirem uma deformação posterior, a qual possa comprometer a estabilidade da estrutura do pavimento reconstruído ou alterar o próprio gabarito. Terá que ser providenciada na fase de reconstrução, a perfeita recolocação dos meio-fios, tampões, boca-de-lobo e acessórios diversos que tenham sido eventualmente desmontados por exigências dos trabalhos, correndo todas as despesas por conta do empreiteiro. Recomposição de calçamento em alvenaria poliédrica ou paralelepípedo, será executado no seguinte modo: sobre vala apiloada será colocada uma base de pó de pedra ou material com suporte para base, com 15cm de espessura no mínimo. As pedras, com dimensões e formato apropriados, serão assentadas obedecendo o sistema de juntas ou amarrações, sempre com maior dimensão perpendicular ao sentido do tráfego.

      - Asfalto:

A recomposição de pavimentação asfáltica com  fornecimento de massa, , sera sobre a vala apiloada, devendo ser executada uma base de 25cm espessura com mistura (pó de pedra + brita 0) devidamente compactado em camadas de 10cm de espessura, de maneira tal que fique no máximo 5cm do revestimento primitivo após o término da compactação. Uma vez terminada a compactação, a base deverá ser completamente imprimida com asfalto diluído tipo RC-2. A seguir será executado o revestimento, empregando-se concreto betuminoso usinado a quente, com espessura após a compactação final de 5cm no mínimo. A distribuição do concreto betuminoso deverá ser feita de maneira homogênea e a compactação final deverá ser executada com rolo tipo Tandem. O revestimento executado deverá ficar perfeitamente nivelado com o primitivo, tomando-se os devidos cuidados para se evitarem recalques a posteriori, que se surgirem, deverão ser corrigidos.

      - Passeios:

        - A recomposição de passeio cimentado deverá ser executada com base de concreto traço 1:8 de cimento e brita, espessura de 6cm, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura de 2cm.

        - O passeio de mosaico português deverá ser assentado, com traço 1:5 de cimento e areia, 7cm de espessura, sobre base de cascalho de barranco, com 6cm de espessura ou base de concreto traço 1:8 de cimento e cascalho rolado, conforme as condições pré-existentes.

        - A recomposição de passeio revestido com ladrilhos hidráulicos deverá ser executada com base de concreto no traço 1:8 de cimento e brita ou cascalho rolado, com espessura de 6cm. Os ladrilhos iguais aos existentes serão assentados com argamassa traço 1:3, após permanecerem por 24 horas mergulhados em água.

      - Quaisquer outros tipos de pavimentos demolidos deverão ser recompostos conforme os pavimentos existentes no trecho, de acordo com instruções da Fiscalização.

    - Escavações:

      - Escavações em geral para valas de tubulações, construções de obras complementares ao longo das canalizações, canteiros de serviços, acessos etc, serão executados conforme os melhores procedimentos, sendo empregadas máquinas de valetar, pá mecânica, trator e equipamentos manuais, inclusive com o auxílio de ferramentas de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o serviço e a importância do mesmo. O início das escavações para assentamento das tubulações ao respectivo reaterro e recomposição do pavimento, serão em cada caso, determinados pela Fiscalização, além de atenderem às prescrições referidas no item 3.2.1.

      - A largura total da vala será normalmente 45cm maior que o diâmetro externo da tubulação. Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema adotado para a instalação da tubulação e sob condições em que possam ser executadas perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, podendo a Fiscalização exigir equipamentos que reduzem ao máximo a largura da vala. A Fiscalização fornecerá as disposições necessárias com relação a particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para assentamento da tubulação terá que ser perfeitamente regular e devidamente compactado. Para os trechos em rocha, a escavação do fundo da vala será rebaixada em 15cm com referência à cota de geratriz externa inferior da tubulação, de modo a permitir a colocação de uma camada de terra fina, areia ou areia antes da colocação da tubulação.

      - Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro deverá ser atingida no embasamento, uma compactação mínima de 95% do Proctor modificado referenciado nas normas da ASTM.

      - Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela Fiscalização.

      - A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, nas praças de trabalho, será fixada pela Fiscalização, de acordo com os materiais encontrados nas escavações.

      - Sendo necessário, o empreiteiro com a aprovação da Fiscalização, terá que providenciar sob a própria e exclusiva responsabilidade, um escoramento adequado das valas ou escavações em geral, de modo a garantir incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e proporcionar garantia ao normal desenvolvimento dos trabalhos.

      - A água que se acumula no fundo das valas deverá ser removida sempre que impedir ou dificultar o assentamento dos tubos. O esgotamento poderá ser manual ou por meio de bombas, sob a aprovação da Fiscalização.

      - A não ser em casos particulares em que a Fiscalização dará autorização apropriada, será proibido o emprego de explosivos para se efetuar a escavação em rochas ou estruturas. Na eventualidade, o empreiteiro deverá obter todas as permissões necessárias e seguirá todas as exigências legais em relação ao transporte e uso dos explosivos. Deverá ser empregado somente pessoal experiente para supervisionar, manipular, transportar e acender explosivos, observando-se que o empreiteiro arcará com todos os prejuízos resultantes do emprego dos mesmos.

      - O material resultante das escavações e que não puder ser empregado para os reaterros, será imediatamente transportado para os locais previamente autorizados junto ao órgão ambiental do município

      - O material resultante das escavações a ser empregado para os reaterros, será depositado provisoriamente em um só lado da vala, no mínimo a uma distância igual à metade de sua profundidade, de modo a não perturbar as operações de instalação, não comprometer a estabilidade das paredes da vala e não permitir a invasão das mesmas pelas águas das chuvas.

      - Os trabalhos de escavação em geral, sempre serão executados de acordo com as presentes especificações, desenhos do projeto ou eventuais modificações fornecidas pela Fiscalização. Serão dados por concluídos, a juízo da Fiscalização, depois que o local a ser examinado estiver absolutamente limpo e desimpedido de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer natureza.

      - Às escavações a serem realizadas compreenderão escavações em terra ou moledo, rocha ou com embaraço d’água.

      - Escavações em terra ou moledo: sob a denominação de terra ou moledo, entendem-se todos os materiais que não necessitem de meios especiais para a sua extração. Incluem-se nesta classificação, além da terra propriamente dita, a piçarra, o cascalho, os xistos argilosos, o grês mole, a rocha decomposta e todos os materiais semelhantes. Estão incluídos também todos os blocos soltos de rocha ou material duro de volume aproximado de até 0,30m3.

      - Escavações em rocha: sob a denominação de rocha entendem-se todos os materiais que necessitam de brocas, marretas ou marrões, encunhamento e etc., para a sua extração, e ainda os blocos soltos de material idêntico, de volume maior que 0,30m3.

      - Nos casos particulares previstos no item 3.2.4.8, o desmonte a fogo será feito de sorte a não prejudicar a rocha sã. O comprimento das minas e a sua carga serão determinadas à vista das condições locais, sendo que não será permitida a detonação de mais de 5 (cinco) minas simultaneamente.

      - As escavações nos locais de juntas, peças especiais e registros, quando necessários, deverão ter seu volume computado e diluído nas escavações normais.

      - Toda escavação além de 1,50m de profundidade, terão obrigatoriamente escoramentos e seus custos serão pagos em item indicados na  planilha.orçamentaria.

      - Os casos especiais que exigirem escoramentos, estarão sujeitos a aprovação da Fiscalização e terão seus custos, indicados na planilha orçamentária.

    - Reaterro:

      - O reaterro das valas onde foram assentadas as tubulações será dividido em duas etapas, quais sejam:

- primeiro aterro;

- aterro complementar.

      - O primeiro aterro será executado com material fino apropriado, isento de pedras, recolhido entre provenientes da escavação das valas e depositadas lateralmente à faixa de trabalho. Este material será colocado em camadas sucessivas, da ordem de 20 (vinte) centímetros até a cota de 25 (vinte e cinco) centímetros acima da geratriz externa superior da tubulação.

      - O material do primeiro aterro, será compactado em camadas, com umidade adequada, cuidadosamente e ao mesmo tempo, dos dois lados da tubulação, para que seja conseguido o perfeito apoio inferior e lateral da tubulação. Cuidados devem ser tomados a fim de não danificar o revestimento externo da tubulação.

      - O material do aterro complementar será o proveniente das escavações e compactado adequadamente.

      - A compactação referida no item anterior deverá ser feita com  compactador mecânico, pneumático ou motorizado.

      - O material eventualmente necessário para complementação à perfeita execução do reaterro compactado, deverá ser fornecido pelo empreiteiro.

      - Nos logradouros importantes para o trânsito, o material do aterro definitivo, a critério da fiscalização, poderá ser substituído parcial ou totalmente por material não compressível (areia, cascalho ou mistura), de modo a permitir uma pronta reconstrução dos pavimentos reduzindo-se a interrupção do trânsito no mínimo.

    - Assentamento de Tubos Cerâmicos com junta elástica e/ou PVC para Esgotos Sanitários.

      - O assentamento da tubulação de tubos cerâmicos JE ou PVC para esgotos sanitários como norma geral, obedecerão a P-NB-37 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

      - Quando a tubulação for em PVC para esgoto, as juntas de anéis de borracha serão executadas de acordo com os melhores procedimentos para esse tipo de serviço.

      - As extremidades abertas da tubulação deverão ser bem tamponadas ao fim de cada dia de trabalho e só deverão ser reabertas no reinício do serviço, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

      - O assentamento da tubulação poderá ser feito de maneira contínua, em cada trecho de no mínimo 500 (quinhentos) metros. Para prosseguimento do assentamento das tubulações nos trechos subsequentes, o anterior deverá estar concluído, testado e aterrado definitivamente.

      - Todas as redes de águas pluviais, esgotos sanitários, telefone, telégrafo etc., que por ventura tenham sido danificadas na execução dos serviços, deverão ser reconstruídos de acordo com as pré-existentes e colocados em perfeito funcionamento, correndo todas as despesas por conta do empreiteiro.

      - O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e deverá ser no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

    - Construção de Poços de Visita e Caixa de Passagem:

      - A construção de poços de visita seguirá como norma geral o modelo da CESAMA, podendo ser de dois tipos: concreto armado e em blocos de maciços de concreto.

      - Os poços de visita são constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,00m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60m de diâmetro. A câmara de trabalho deverá ter a maior altura possível, a fim de permitir o trabalho no seu interior em condições satisfatórias. A chaminé que suportará o tampão na sua parte superior terá 1,00m de altura máxima. O consumo de cimento, no concreto armado deverá ser, no mínimo 300Kg/m3. Com o projeto modelo do poço de visita, fornecido pela CESAMA, o empreiteiro deverá proceder ao projeto definitivo, bem como ao cálculo estrutural do mesmo, quando de concreto armado, devendo seu custo ser diluído no custo unitário da construção de poços de visita, conforme modelo de proposta.

      - O P.V. terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume, com 0,15m de espessura, tendo em planta, uma saliência de 0,10m em relação à fase externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de visita for superior a 0,75m deverá ser construído o tubo de queda, conforme determinação da Fiscalização.

      - Os poços de alvenaria serão executados com blocos maciços de concreto. A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos, será de cimento e areia no traço 1:4 em volume. As faces internas das paredes e do fundo deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3 em volume, alisado a colher.A espessura das paredes, “em osso”, será no mínimo 0,20m.

      - Os fundos dos PV’s. serão constituídos de uma camada de concreto magro e deverão preferentemente, ser fundidos com o tubo no local para que haja perfeita aderência entre ambos. As calhas deverão ser construídas em perfeita concordância com as linhas do coletor. Para a descida no fundo dos PV’s. deverão ser implantados na parede, durante a construção, degraus de ferro fundido de modelo aprovado pela Fiscalização, distanciados entre si, verticalmente, no máximo de 0,30m.

      - Tampões:

No assentamento do tampão de ferro fundido, será empregado argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3. O tampão deverá ser em ferro fundido (tampão circular articulado de ferro fundido dúctil para esgoto DN 600 – classe 300), de acordo com o modelo da CESAMA, e a critério da Fiscalização.

      - Degraus:

Os degraus utilizados serão de ferro redondo com diâmetro mínimo de 25mm, nas dimensões e formatos, conforme projeto. Quanto à colocação, serão assentes em duas colunas e intercaladamente.

      - Calhas:

É a continuação do coletor dentro do poço e situa-se entre maciços de concreto denominados “almofadas”. Quando reta, o próprio meio tubo poderá fazer às vezes de fundo de calha. As almofadas, constituídas por maciços de concreto magro, no traço 1:3:5, terão as características dos desenhos do projeto. As calhas para concordância entre os condutos, afluentes e efluentes, devem proporcionar um escoramento sem turbulência. As canaletas de fundo deverão concordar em forma e declividade com os coletores que por eles passam ou façam junção. Quando os coletores, convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a transição de um para outro, terão sempre formas arredondadas, sem cantos ou saliências propícias ao depósito dos materiais sólidos dos esgotos.

      - Tubos de queda:

Havendo grande diferença de cotas ou degrau entre a canalização de chegada (trecho de montante) e a saída (trecho da jusante), utiliza-se o recurso do emprego do tubo de queda localizado junto à face externa da parede do poço de visita. Assim, em degraus iguais ou superiores a 0,75m, deverá ser construído o tubo de queda, conforme projeto.

      - A caixa de passagem substituirá sempre o poço de visita quando este tiver profundidade igual ou inferior a 70cm. Sua seção interna será um quadrado de 60 x 60cm e a profundidade de acordo com o projeto. A especificação de materiais e construção será a mesma do poço de visita com exceção do tampão de ferro que será substituído por uma laje de concreto armado.

    - Estruturas:

      - Concreto:

- As estruturas de concreto armado serão construídas de acordo com o especificado na NB-130 da ABNT.

- O concreto a ser aplicado nas estruturas será preparado em betoneira, devendo ser dosado de modo a fornecer um fck maior ou iguala 180 kg/cm² e controlado de acordo com as normas da ABNT.

- Os preços unitários de fornecimento, preparo e lançamento do concreto, deverão considerar: o fornecimento, transporte e manuseio de todos os materiais a serem utilizados na mistura do concreto; a definição dos traços de todos os concretos, de maneira a obter as resistências exigidas nas especificações:

- operação de preparo das superfícies para novas concretagens.

- O empreiteiro deverá considerar também, não cabendo ônus adicional para a CESAMA, o concreto utilizado nos seguintes casos:

- o concreto utilizado para reparos ou substituição dos concretos defeituosos;

- o concreto lançado fora por erros de dosagem na central de concreto ou por outros motivos de responsabilidade do empreiteiro;

- o transporte não será remunerado e portanto seu custo já estará incluído no preço unitário proposto;

- será feita a medição do volume, em metros cúbicos, de concreto utilizado;

- os preços unitários serão de acordo com as diferentes classes de concreto definidas em planilha.

      - Formas:

- As formas serão executadas pelo empreiteiro com materiais aprovados pela CESAMA, e serão usadas onde quer que sejam necessárias para confinar o concreto e moldá-lo segundo as linhas e dimensões exigidas.

- As formas terão resistência necessária para suportar a pressão resultante do lançamento e vibração do concreto, e serão mantidas rigidamente em posição.

- As formas serão suficientemente estanques para evitar a perda de argamassa. Qualquer vedação considerada necessária será feita com materiais aprovados pela CESAMA.

- A medição das formas será feita por área, em metros quadrados, efetivamente construída de acordo com o projeto. No preço proposto já estará incluído o custo da forma, desforma e reaproveitamento dos materiais.

      - Armaduras:

- As barras para as armaduras, arame para armação e suporte, serão fornecidos pelo empreiteiro.

- A armadura de aço será cortada a frio a dobrada com equipamento adequado, de acordo com a prática usual e as normas da ABNT. Sob circunstância alguma será permitido o aquecimento do aço da armadura para facilitar o dobramento.

- A armadura de aço preparada para colocação será guardada de modo adequado, a fim de evitar contato com a terra e lama, bem como será etiquetada para permitir pronta identificação.

- A armadura, antes de ser colocada em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta, carepa e substâncias estranhas que possam reduzir a aderência e será mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

- Os métodos empregados para a remoção destes materiais estarão sujeitos à aprovação da CESAMA.

- Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco.

- Não será permitido reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de endurecimento.

- No final da obra, o saldo em estoque de vergalhão e as pontas serão retiradas, sem qualquer ônus para a CESAMA, inclusive da carga, descarga e manuseio dos mesmos.

- Será feita a medição do peso de aço, em quilos, para armação, satisfatoriamente colocado nas formas,conforme os desenhos ou o determinado pela CESAMA.

- O preço unitário inclui o fornecimento do aço, manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, perdas, transporte até o local de aplicação e colocação das formas, em suas posições definitivas, materiais necessários para fixação das barras, tais como: arame, estruturas de sustentação ou suportes, e tudo mais relacionado com o serviço.

- Diversos:

  - Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a critério da Fiscalização, ou se o cronograma sofrer atrasos, a CESAMA se reserva o direito de exigir que o empreiteiro coloque equipamento suplementar, isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamentos para compactação, demolição, bem como o aumento de mão-de-obra, condizente com a natureza e importância da obra.

  - Será motivo de desclassificação do concorrente, a apresentação de proposta cuja composição de preço esteja em desacordo com as especificações, a juízo da CESAMA.

  - As composições de preço devem integrar o modelo de proposta e serem figuradas com clareza. Todos os itens do modelo de proposta, inclusive aqueles cotados por preço global, devem possuir composição de preços.

  - O equipamento mínimo que deverá estar à disposição da obra, é o constante na relação em anexo (item 3.1.1).

  - Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, correrá exclusivamente por conta do empreiteiro.

  - As quantidades constantes no modelo de proposta, servirão para orientação das quantidades a serem executadas.

  - Será obrigatório o uso de uniforme, por todos os empregados da firma que estiver prestando serviços à CESAMA. Tal uniforme deverá estar caracterizado: à serviço da CESAMA, devendo seu custo estar diluído nos demais itens.

  - Uso obrigatório de equipamentos e dispositivos para segurança dos operários durante os serviços, deverá ser criteriosamente adotado, considerando as peculiaridades deste tipo de atividade. O não cumprimento deste item, acarretará a rescisão do contrato.

- Limpeza e entrega da obra:

  - O empreiteiro deverá entregar a obra em perfeito estado e pronta para o funcionamento.

  - Deverá retirar escoramentos, obras auxiliares,equipamentos e materiais não empregados e reconstruir no exterior dentro do possível, o ambiente natural. Após a pavimentação e a critério da Fiscalização, as ruas deverão ser varridas e/ou lavadas.

  - A exigência do item anterior se aplica a cada trecho e parte da obra concluída a ser recebida pela Fiscalização.

- Medição e Pagamentos:

  - Colocação de placas serão pagas por unidade, conforme especificado e aceito pela Fiscalização.

  - A sinalização de proteção e isolamento (tanto diurna, como noturna), será medido pela extensão da obra executada, em metros. No preço unitário estará , sinalizações, cavaletes, inclusive reaproveitamento e tudo o mais necessário ao perfeito funcionamento da obra. Tapume será pago por metro quadrado

  - A demolição e a recomposição de pavimentos, serão pagos por metro quadrado executado, conforme especificado e aceito pela Fiscalização.

  - As escavações em terra, moledo, rocha ou embaraço d’água, serão pagos por metro cúbico escavado, conforme especificado e aceito pela Fiscalização. As águas de chuva não serão consideradas como escavação com embaraço d’água.

  - Os escoramentos das valas serão pagos por metro quadrado executado considerando-se seu reaproveitamento, o qual não será pago.

  - O fornecimento e assentamento da tubulação, conforme especificado será pago por metro linear executado, após aceito pela Fiscalização.

  - A construção dos poços de visita, (com fornecimento de materiais pelo empreiteiro, inclusive lajotas e tampão de ferro fundido) com profundidade até 1,50m e caixas de passagem, conforme especificado, serão pagas por unidade (estando incluído escavação, reaterro ) após aceitas pela Fiscalização.

  - Os poços de visita (com fornecimento de materiais pelo empreiteiro inclusive lajotas) com profundidade além de 1,50m, serão pagos por metro, na profundidade superior a 1,50m, (estando incluído escavação, reaterro ) conforme especificado e aceito pela Fiscalização.

  - Os reaterros serão pagos por metro cúbico executado, conforme especificado e aceitos pela Fiscalização.

  - O material de bota-fora, será pago por metro cúbico transportado, inclusive carga e descarga, com DMT = 15km.

  - A utilização de aérea para bota fora , será pago por metro cubico

  - O material de empréstimo, será pago por metro cúbico transportado, inclusive escavação, carga e descarga, com DMT = 8 km.

  - O adicional à distância média de transporte de 15km para transporte de material de bota fora, será pago por m³/km transportado.

  - O adicional à distância média de transporte de 8 km para transporte de material de empréstimo, será pago por m³/km transportado.

  - O material de empréstimo será pago por metro cúbico transportado, distância média de 5 km, inclusive, escavação, carga e descarga.

  - Considera-se como distância média de transporte, a distância do local de bota-fora ou empréstimo, e o local da escavação da vala.

  - O concreto será pago por metro cúbico executado, conforme especificado e aceito pela Fiscalização.

  - As formas serão pagas por metro quadrado, efetivamente construída, conforme especificado e aceito pela fiscalização.

  - A armação será paga por peso de aço, em quilos, conforme especificado e de acordo com a fiscalizaç

  - A limpeza da obra terá seu preço diluído nos demais itens, não sendo pago separadamente, e deverá ter o aceite pela Fiscalização.

Juiz de Fora, 22 de Agosto  de 2019

Rogerio Rodrigues da Silva

Departamento de fiscalização de obras