ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada na instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos de vazão de água, válvulas de controle de pressão, em redes de distribuição de água da Cesama.                    	Os serviços serão realizados em endereços diversos de Juiz de Fora e/ou Distritos.

2. JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos bem como apoio externo de tornearia mecânica, fresa, solda, serralheria e demais serviços que não fazem parte da atividade fim da CESAMA, peças e tubulações ao longo de redes de distribuição de água de diversos diâmetros.

Não obstante tratar-se de uma contratação de mão de obra especializada, os serviços a serem executados caracterizam-se como serviços comuns na área de metalurgia, não sendo necessária nenhuma especialidade para a execução desses serviços, caracterizando assim a possibilidade de licitar através de pregão. Ressaltamos que foi escolhida a presente forma de contratação por existirem várias empresas no neste ramo de atividade com capacidade para executar os serviços de metalurgia especificados neste termo.

A instalação dos medidores e das VRP’s deverá ocorrer de forma seqüencial e coordenada em cada região de instalação, de maneira a não prejudicar a operação do sistema com paradas de forma separada. Havendo prejuízo para o conjunto se executado por empresas distintas.

Portanto a pretensa futura contratação amolda-se no sistema de registro de preços, pois pela natureza do objeto não podemos definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Cesama, sendo a contratação desta forma a medida mais adequada para atender as necessidades da companhia.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA, diretamente de uma conta com destinação específica para o "programa de controle de perdas" onde há a supervisão da ARSAE na liberação desses recursos.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Execução de corte, em campo, em tubulações de ferro fundido;

Instalação de registros flangeados a montante e a jusante dos equipamentos de medição e controle de pressões;

Instalação de macromedidor eletromagnético de vazão, tipo carretel, flangeado;

Instalação de válvula reguladora de pressões flangeada;

Na execução das montagens, prever a utilização de peças como: extremidade, luva reduções e tubo flange/ponta fornecidas pela CESAMA;

Execução de Furo com rosca de 1/2" na tubulação de ferro fundido, para instalação sensores de pressão;

Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços por conta do executor.

4.2. A empresa eventual contratada deverá ter no seu quadro de pessoal um número que atenda à pelo menos 02 (dois) eventos simultâneos de instalação dos aparelhos objetos deste "TR", em locais de endereços distintos em Juiz de Fora.

4.3. A empresa eventual contratada compromete-se a ter telefones fixos e móveis para comunicação ágil e disponibilizar pessoal necessário para, caso haja necessidade, atender a CESAMA durante todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

4.4. Casos de vazamento, quebra de rede, entupimento no local da instalação dos equipamentos (atender conforme subitem 4.3).

4.5. A empresa eventual contratada será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional;

4.6. A empresa eventual contratada, quando da apresentação da fatura para recebimento dos serviços executados, deverá informar e descrever todos os itens e procedimentos utilizados conforme estabelecido no subitem 7.1.1 deste Termo de Referência;

4.7. A empresa eventual contratada deverá possuir sede e/ou filial na cidade de Juiz de Fora com acessibilidade para veículos de transporte de carga, considerando a necessidade de atuação rápida nos casos de atuação nos componentes de válvulas e conjuntos moto-bomba, bem como necessidade de ajustes em partes mecânicas, que de modo contrário poderiam acarretar interrupção no sistema de abastecimento por longo período.

4.8. A empresa eventual contratada deverá, em suas dependências, disponibilizar para os serviços ora contratados, no mínimo, todos os equipamentos abaixo citados:

- Torno mecânico (diâmetro até 300mm)

- Furadeira

- Serra Elétrica

- Equipamento para solda elétrica até 375 amperes

- Esmeril de bancada

- Lixadeiras

- Esmerilhadeiras

- Policorte

- Retifica manual

- Serra Tico-Tico manual

- Macaco Hidráulico

- Talhas manuais até 02 (duas) toneladas

- Guincho móvel

- Instrumentos de medição mecânica

4.9. Todos os funcionários deverão possuir treinamentos continuados conforme normas do Ministério do Trabalho – MTE, tais como NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35.

4.10. A empresa eventual contratada deverá dar destinação final aos resíduos gerados nos serviços de instalação realizados para a CESAMA, atendendo aos dispositivos legais vigentes quanto à legislação ambiental.

4.11 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.11.1 CORTE EM CAMPO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO

Deverá ser realizado com ferramentas apropriadas prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.2 ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 50mm e 300 mm

Deverá ser utilizado torno mecânico com ferramentas apropriadas para o serviço conforme descrito no item 4.8.

4.11.3 ABERTURA DE ROSCA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO EM FLANGE

A eventual contratada deverá possuir equipamento necessário para abertura de rosca externa em tubos de ferro fundido com diâmetro variando entre 50mm e 300 mm para instalação de flange.

4.11.4 ABERTURA DE ROSCA EM FLANGE DE FERRO FUNDIDO

A eventual contratada deverá possuir equipamento necessário para abertura de rosca interna em flanges de ferro fundido com diâmetro variando entre 50mm e 300 mm para instalação em tubos de ferro fundido.

4.11.5 MONTAGEM DE FLANGE DE FERRO FUNDIDO ROSQUEADO EM TUBO DE FERRO FUNDIDO COM PONTA ROSQUEADA

Caso necessário a eventual contratada deverá fazer a montagem de flanges em tubo de ferro fundido, com utilização de trava química.

A eventual contratada deverá estar capacitada e ter equipamentos e materiais necessários para execução desta tarefa nos diâmetros de 50mm e 300 mm.

4.11.6 MONTAGEM EM CAMPO DE LUVA DE CORRER COM JUNTA MECÂNICA EM FERRO FUNDIDO

Após o corte da tubulação a eventual contratada deverá instalar a luva de correr tipo junta mecânica para colocar a tubulação em carga novamente, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.7 MONTAGEM EM CAMPO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS

Após o corte da tubulação, caso necessário, a eventual contratada deverá instalar o Tê de Ferro Fundido com bolsas na tubulação, utilizando as ferramentas necessárias para esta tarefa principalmente a utilização de TIRFOR obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm. Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.8 MONTAGEM EM CAMPO DE CURVA DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS DE 90º e 45º

Após o corte da tubulação a eventual contratada deverá instalar a Curva de Ferro Fundido com bolsas na tubulação, utilizado as ferramentas necessárias para esta tarefa principalmente a utilização de TIRFOR obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.9 MONTAGEM EM CAMPO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES

Nesta operação a eventual contratada deverá instalar um Tê de Ferro Fundido flangeado fornecido pela CESAMA, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.10 MONTAGEM EM CAMPO DE CURVA DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 90º e 45º

Nesta operação a eventual contratada deverá instalar uma Curva de Ferro Fundido flangeado (90º/45º) fornecida pela CESAMA, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.11 MONTAGEM EM CAMPO DE REDUÇÕES FLANGEADAS

Nesta operação a eventual contratada deverá instalar uma redução de Ferro Fundido flangeado fornecido pela CESAMA, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.12 MONTAGEM EM CAMPO DE REGISTROS FLANGEADOS

Nesta operação a eventual contratada deverá instalar um Registro de Gaveta flangeado fornecido pela CESAMA para abertura e fechamento de redes/adutoras, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm e 300mm.                                                                                                                        Nesta operação a equipe já mobilizada pela eventual contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.13 MONTAGEM EM CAMPO DE VÁLVULAS E MACROMEDIDORES

Instalação de macromedidor eletromagnético tipo carretel flangeado ou VRP flangeada;

Na execução das montagens prever o uso de peças: extremidade, luva e/ou tubo flange/ponta, registro de gaveta, redução (Fornecidos pela CESAMA).

Para cada equipamento, válvula ou macromedidor, deve ser prevista a disponibilidade de toda a estrutura necessária para que os serviços sejam iniciados e finalizados em um mesmo dia.

4.11.14 CONFECÇÃO E MONTAGEM EM CAMPO DE ABRAÇADEIRAS EM CHAPA DE AÇO E HASTES EM FERRO  PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇÕES

Nesta operação a eventual contratada dever, após realizar toda a instalação dos equipamentos, providenciar a fabricação de abraçadeira em chapa de aço calandrada no diâmetro da rede (50mm a 300mm), e hastes de barra roscada para travamento da mesma realizando a ancoragem das peças. A espessura mínima da chapa deverá ser de ¼”.

4.11.15 SOLDA EM OFICINA DE FLANGE DE AÇO PN 10/16 EM TUBO DE AÇO

Esta operação consiste em soldar nas dependências da eventual contratada os flanges por ela fabricados ou não em tubos de aço fornecidos pela CESAMA. A empresa contratada deverá possuir todo o equipamento necessário para a solda conforme normas técnicas para diâmetros compreendidos entre 50mm e 300mm.

4.11.16 SOLDA EM CAMPO DE FLANGE DE AÇO PN 10/16 EM TUBO DE AÇO

Esta operação consiste em soldar no campo os flanges fornecidos pela CESAMA  em tubos de aço de tubulações. A eventual contratada deverá possuir todo o equipamento necessário para a solda conforme normas técnicas para diâmetros compreendidos entre 50mm e 300mm. Deverá ser previsto o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.17 PASSE EM TORNO PARA AUMENTO DO DIÂMETRO INTERNO DE LUVA DE CORRER TIPO JUNTA MECÂNICA

Para esta operação, a eventual contratada deverá possuir equipamento necessário para passe interno em luvas JM nos diâmetros variando entre 50mm e 300mm.

5. QUANTITATIVOS E VALORES

| Montagem de Macromedidores Eletromagnéticos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Diâmetros (mm) | Quantidades | Valor (R$) Unitário | Totais (R$) |
| 01 | 50 | 5 | 2.811,97 | 14.059,85 |
| 02 | 75 | 9 | 2.847,43 | 25.626,87 |
| 03 | 100 | 8 | 3.189,61 | 25.516,88 |
| 04 | 150 | 10 | 3.180,36 | 31.803,60 |
| 05 | 200 | 5 | 3.339,06 | 16.695,30 |
| 06 | 250 | 3 | 3.595,93 | 10.787,79 |
| 07 | 300 | 1 | 3.756,91 | 3.756,91 |
| Montagem de VRPs |  |  |  |  |
| 01 | 50 | 4 | 2.854,40 | 11.417,60 |
| 02 | 75 | 2 | 2.854,40 | 5.708,80 |
| 03 | 100 | 1 | 3.229,23 | 3.229,23 |
| 04 | 200 | 1 | 3.432,99 | 3.432,99 |
| 05 | 300 | 2 | 3.648,32 | 7.296,64 |
| Total geral ===->> |  |  |  | 159.332,46 |

O valor global para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 159.332,46 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).

6. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura

7. DO PAGAMENTO

7.1. As medições serão realizadas mediante apresentação das Ordens de Execução de Serviço devidamente recebidas pelo requisitante, através de assinatura, e anexando relatório detalhado com no mínimo as seguintes informações: local do serviço, equipamento atendido (modelo, nº de série e fabricante), peças substituídas, descrição e marca das peças instaladas/utilizadas, sendo totalizadas mensalmente.

7.2. A CESAMA efetuará os pagamentos através de medições, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

7.2.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

7.2.3. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

7.3. O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) 	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b) 	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.5. Na nota fiscal / fatura (em duas vias) deverá, ainda, serem anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal / fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

7.7. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços, no que couber.

7.8. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da nota fiscal / fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.9. A detentora da Ata não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Execução de Serviço.

7.9.1 A minuta da Ordem de Execução de Serviço encontra-se na Parte II deste Termo de Referência.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 7.2, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

8. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

8.1. Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

- Normas Regulamentadoras do MTE

- Normas Relativas ao meio ambiente

8.2. Fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da empresa bem como todos os EPI's necessários à execução dos serviços.

8.3. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

8.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata.

8.5. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

9.1. Emitir o(s) pedido(s) de execução dos serviços através da Ordem de Execução de Serviço.

9.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

9.3. Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Execução de Serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

9.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. O critério de julgamento será apurado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA conforme item 5 deste Termo de Referência, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

11. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

11.1. Para habilitação os seguintes documentos / comprovações também deverão ser exigidos:

a) Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura) do estado de origem. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura). O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em instalação de válvulas com no mínimo 200 mm de diâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               c) Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura). O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em instalação de válvulas.

d) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

e) Atestado de Visita Técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que a licitante solicitou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação ou declaração de que conhece as condições dos locais para execução do objeto.

e.1) A visita técnica poderá ser previamente agendada até (03) três dias úteis antes da dada designada para o certame, através do telefone (32) 3692-9174 ou (32) 3692-9436, o qual será designado um servidor, a quem caberá posteriormente emitir certificado de visita, sendo que o mesmo deverá ser apresentado no momento da fase de habilitação.

e.2) A visita técnica é necessária para conhecimento das possíveis dificuldades que podem ocorrer, como confecção de peças no local, profundidade variável das redes de água e outras, apesar de já previstas na especificação técnica.

e.3) A minuta da Declaração de Visita Técnica encontra-se na Parte I deste Termo de Referência.

12. PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os possíveis e eventuais serviços não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela contratada para a execução do objeto contratual, sendo a contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos

causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela contratada durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Execução de Serviço, nos termos do art. 121, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas                                                                                                                                à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte                                                                                                                                                                Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

(assinado no original)

(assinado no original)

Márcio Dutra Pereira

Departamento de Medição e Cadastro Técnico

Luis Eduardo do Amaral Faria

Gerente Técnico

(assinado no original)

Marcelo Mello do Amaral

Diretor de Desenvolvimento e Expansão

TERMO DE REFERÊNCIA – PARTE I

MINUTA DA DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 75/2019

Declaro, para os devidos fins que, Nome do responsável técnico, CREA nº............, CPF:........., na qualidade de profissional responsável técnico pela empresa Nome da empresa, CNPJ: , telefone  (__) ____-____, compareceu ao local dos serviços, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto do PE 75/2019, efetuando assim a visita técnica a que se refere o subitem 11.1, alínea “e", do Termo de Referência do pregão acima mencionado.

Juiz de Fora, dia/mês de ano

________________________________________

(Funcionário da Cesama que acompanhou a vistoria)

TERMO DE REFERÊNCIA – PARTE II

MINUTA DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

ORDEM  DE EXECUÇÃO Nº. XXX PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2019

- Objeto:

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada na instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos de vazão de água, válvulas de controle de pressão, em redes de distribuição de água da Cesama. Os serviços serão realizados em endereços diversos de Juiz de Fora e/ou Distritos.

Pelo presente instrumento, composto por duas vias de igual teor e forma, a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, localizada na cidade de Juiz de Fora inscrita no CNPJ sob o nº 21.572.243/0001-74 AUTORIZA a prestação dos serviços conforme abaixo especificados, que serão executados pela empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada em XXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXX

- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

VALOR TOTAL DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS       R$..........................

- DAS OBRIGAÇÕES:  CONTRATANTE CONTRATADA

As condições e obrigações decorrentes desta Ordem de Execução de Serviços, especialmente em relação às partes, forma de execução, prazo de execução, acompanhamento e fiscalização, condições de pagamento, sanções, valores das multas e casos de rescisão, obedecerão ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 75/2019 e seus anexos.

- Declaração de Aceitação:

CONTRATANTE

Ratifico que o orçamento apresentado para prestação dos serviços encontra-se em consonância com o Edital do Pregão Eletrônico nº 075/2019 e seus anexos.

Autorizado em 	de 	de 2019.

Assinatura / Carimbo do Diretor e/ ou Gestor Responsável

CONTRATADA

Recebi esta Ordem de Execução de Serviço, estando ciente das condições de execução dos serviços aqui estabelecidos.

Ciente em ___/_________/2019

Assinatura / identificação do representante legal da empresa eventual contratada