### TERMO DE REFERÊNCIA – RC nº 73525 e 74135

- OBJETO

Aquisição de conjuntos motobombas para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVAS

  - Os equipamentos a serem adquiridos têm como principal característica o alto rendimento conforme requisitos de eficiência energética, otimizando assim a relação custo-benefício no Booster Santos Dumont, Elevatória Cidade do Sol, Booster Cidade do sol, Booster Fontesville, Booster Reforço Pedra Bonita, Booster Santa Lúcia, Booster Nossa senhora da paz, Elevatória Democrata I , Booster Democrata II, Booster Esplanada ,Booster São Damião e  Elevatória São Judas II,  local onde serão empregados. Portanto, visa-se um aprimoramento do sistema de distribuição de água, diminuindo o consumo de energia e aumentando a vazão de água distribuída.

  - A aquisição de bombas submersas para a elevatória de esgoto 1, 2 e 3 do Alphaville, faz se necessária devido os equipamentos terem sofridos danos que tornaram inviáveis financeiramente sua manutenção.

  - É imprescindível a aquisição de tais equipamentos tendo em vista a sua principal característica ser o alto rendimento baseado em requisitos de eficiência energética, melhorando assim, a relação custo/benefício durante sua vida útil.

  - Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão."

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas em edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 10 CV

Código: 010.190.0079-4

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60,00 mca e vazão 16,0 m³/h, com rendimento de 48,3%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2 polegadas e recalque NPS 1.1/4 polegadas, flangeados padrão BSP, vedação selo mecânico simples,  acoplada diretamente a  motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potencia de 10,0CV, tensão 220/380/440 Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 132 S, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 25,0/14,5/12,5 A;corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio  10,0/5,79/5  A,  conjugado  nominal  20,3Nm,conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% -88,2%, 75% - 89,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%):50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira,com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.

ITEM 02 – CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV TRIFÁSICO

Código: 010.190.0079-5

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 45,00 mca e vazão 60,0 m³/h, com rendimento de 74,6%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espirale rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 3 polegadas e recalque NPS 2  polegadas flangeados padrão BSP,vedação selo mecânico simples, acoplado diretamente  motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de   15,0CV, tensão  220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 132M,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200 ;com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 36,8/21,3/18,4 A;corrente de partida 309/179/155 A, Ip/In: 8,4; corrente a vazio  14,4/8,34 /7,2 A,  conjugado  nominal  29,8 Nm,conjugado de partida 340%, conjugado máximo: 390%,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% -89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%):50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0,03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.

ITEM 03 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 12,5 CV

Código: 010.190.0079-7

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 49,96 mca e vazão 33,96 m³/h, com rendimento de 66,4%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR 1045, bocais de sucção NPS 2 ½ e recalque NPS 1 ½ flangeados, obedecendo conexão padrão BSP, vedação em selo mecânico simples, conectada diretamente a  motor de indução trifásico , alto rendimento, proteção IP-55,Potencia de 12,5CV, tensão 220/380/440Volts, 3500rpm,60Hz, carcaça 132L ,,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200,com superfície plana para medição de   vibração   na   parte   dianteira   e   traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 29,8/17,3/14,9A; corrente de partida 241/140/121 A,Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10,3/6,14/5,30 A, conjugado nominal 24,9 Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C;altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,76; 75% - 0,85; 100% - 0,89;momento de inércia 0,02689kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor ;Forma construtiva B3T.

ITEM 04 – CONJUNTO MOTOBOMBA DE 15 CV

Código: 010.190.0078-7

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 40,00 mca e vazão 60,0 m³/h, com rendimento de 74,7%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, com corpo espiral e rotor fabricado em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR 1045, bocais de sucção NPS 3 polegadas e recalque NPS 2  polegadas ,flangeados padrão BSP,vedação selo mecânico simples, acoplado diretamente a motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, potencia de  15,0CV,  tensão  220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 132M,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200 ;com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,94%, corrente nominal 36,8/21,3/18,4 A;corrente de partida 309/179/155 A, Ip/In: 8,4; corrente a vazio  14,4/8,34 /7,2 A,  conjugado  nominal  29,8Nm,conjugado de partida 340%, conjugado máximo: 390%,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% -89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%):50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0,03048 kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.

ITEM 05 –  CONJUNTO MOTOBOMBA DE 25 CV

Código: 010.190.0079-2

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60,03 mca e vazão 54,01 m³/h, com rendimento de 62,6%,composto de bomba centrifuga, horizontal,monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2.1/2 e recalque NPS 1.1/2 flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico simples, acoplada diretamente a  motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55,Potência de 25 CV,  tensão 220/380/440 Volts,  3500rpm,  60Hz,  carcaça  160L  , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,53%, corrente nominal 60,8/35,2/30,4 A; corrente de partida 505/292/252 A,Ip/In: 8,3; corrente a vazio 22,0/12,7 /11,0 A, conjugado nominal 54,9Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 350%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 9s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:  S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 91,0%, 75% - 91,5%; 100% - 91,7%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82; 100% - 0,87;momento de inércia 0,06263kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, rolamentos de esfera, caixa de ligação sem prensa cabos, forma construtiva do motor: B3T, vedação : Vring ; rotor tipo gaiola de esquilo; ; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor.

ITEM 06 –  CONJUNTO MOTOBOMBA DE 25 CV TRIFÁSICO

Código: 010.190.0079-3

Quantidade: 04 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa,temperatura  ambiente,  altura  manométrica 120 mca e vazão 35 m³/h, com rendimento de 58,3%, composto de bomba centrifuga horizontal monobloco  multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B,eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 3 polegadas  e recalque NPS 2.1/2 polegadas flangeados; norma DIN 1092 1, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplado a motor de indução,alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potencia de  25,0CV, tensão 220/380/440 Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 160L; , material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,53%, corrente nominal 60,8/35,2/33 A;corrente de partida 505/292 A, Ip/In: 8,3; corrente a vazio  22,0/12,7  A,  conjugado  nominal  54,9Nm,conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 350%,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:9s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1;temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m;nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 91,0%,75% - 91,5%; 100% - 91,7%; fator de potência (%): 50% -0,72; 75% - 0,82; 100% - 0,87; momento de inércia 0,06263kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, forma construtiva: B3D.

ITEM 07 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  30 CV

Código: 010.190.0078-6

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 70mca e vazão 68,00 m³/h, com rendimento de 68,8%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS3  polegadas e recalque NPS 2 polegadas, flangeados padrão BSP,vedação selo mecânico simples , acoplado diretamente a  motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potencia de   30,0CV,  tensão  220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 180L, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,53%, corrente nominal 71,8/41,6/35,9 A;corrente de partida 517/299/258  A, Ip/In: 7,2; corrente a vazio  24,0/13,9/12 A,  conjugado  nominal  59,3Nm,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% -91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%):50% - 0,75; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor, forma construtiva: B3T.

ITEM 08 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  30 CV TRIFÁSICO

Código: 010.190.0078-8

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 75,05 mca e vazão 58,02 m³/h, com rendimento de 65,8%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2.1/2 e recalque NPS 1.1/2 flangeados norma ASME B 16.1 , vedação selo mecânico simples, acoplada diretamente a  motor de indução trifásico, alto rendimento, Proteção IP- 55,Potencia de 30 Cv, ,  tensão  220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 180L, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,53%, corrente nominal  71,8/41,6/35,9 A;corrente de partida 517/299/258  A, Ip/In: 7,2; corrente a vazio  24,0/13,9/12 A,  conjugado  nominal  59,3Nm,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% -91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%):50% - 0,75; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.

ITEM 09 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  30 CV, TRIFÁSICO 3500 RPM

Código: 010.190.0079-6

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 64,99 mca e vazão 81,99 m³/h, com rendimento de 70,8%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 3  polegadas e recalque NPS 2 polegadas ,flangeados padrão BSP,vedação selo mecânico simples, acoplado diretamente a  motor de indução, alto rendimento, proteção IP-55, Potencia de  30,0CV,  tensão  220/380/440 Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 180L, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira,escorregamento 1,53%, corrente nominal  71,8/41,6/35,9 A;corrente de partida 517/299/258  A, Ip/In: 7,2; corrente a vazio  24,0/13,9/12 A,  conjugado  nominal  59,3Nm,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% -91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%):50% - 0,75; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor; forma construtiva B3T.

ITEM 10 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  40 CV

Código: 010.190.0078-5

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa,temperatura  ambiente,  altura  manométrica de 103,99 mca e vazão de 50 m³/h, com rendimento de 58%, composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2 ½ e recalque NPS 1 ½ norma ASME B16.1, vedação em selo mecânico simples, acoplada diretamente a motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência de 40 CV, tensão de 220/380/440 V, rotação de 3500 rpm, freqüência de 60 Hz, carcaça 200 L ,, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200,com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,11%, corrente nominal 99,0/57,3 /49,5 A; corrente de partida 663/384/332 A,Ip/In: 6,7; corrente a vazio 33,0/19,1/16,5 A, conjugado máximo: 290%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; forma construtiva: B3T ; tempo de rotor bloqueado: 18s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C;altitude: 1000m; nível de ruído: 76dB(A); rendimento (%): 50% - 91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,86;momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, conjugado nominal 80,5 Nm; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor.

ITEM 11 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  40 CV  TRIFÁSICO

Código: 010.190.0079-8

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 170,0mca e vazão 37,80 m³/h, com rendimento de 56,5%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco de multiestágio, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 3polegadas e recalque NPS 2.1/2 polegadas,flangeados norma DIN 1092 1, vedação selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Buna N, grafite e cerâmica, acoplada diretamente a motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência de 40 CV, tensão de 220/380/440 V, rotação de 3500 rpm, freqüência de 60 Hz, carcaça 200 L ,,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200,com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,11%, corrente nominal 99,0/57,3 /49,5 A; corrente de partida 663/384/332 A,Ip/In: 6,7; corrente a vazio 33,0/19,1/16,5 A, conjugado máximo: 290%, classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 18s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C;altitude: 1000m; nível de ruído: 76dB(A); rendimento (%): 50% - 91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,86;momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, conjugado nominal 80,5 Nm; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica; forma construtiva B3D.

ITEM 12 –  CONJUNTO MOTOBOMBA  20 CV

Código: 010.190.0070-8

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 19,02 mca e vazão 180,10 m³/h, com rendimento de 81,7%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 5  polegadas e recalque NPS 4 polegadas, flangeados obedecendo a NORMA ASME B 16.1, vedação selo mecânico simples, conectado diretamente a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55,  Potencia de  20,0CV, tensão 220/380/440Volts, 1775rpm, 60Hz, carcaça 160L ,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,39%, corrente nominal  52,2/30,2/26,1  A;  corrente  de  partida 470/272/235  A,  Ip/In:  9,0;  corrente  a  vazio 26,0/15,1/13,0   A,   conjugado   nominal   80,7Nm,conjugado de partida 320%, conjugado máximo: 340%,classe de isolação F, tipo de rotor: gaiola de esquilo;material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado:13s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1;  temperatura  ambiente:  -20°C  +40  °C;  altitude:1000m; nível de ruído: 64dB(A); rendimento (%): 50% -91,6%, 75% - 93,0%; 100% - 93,0%; fator de potência (%):50% - 0,64; 75% - 0,75; 100% - 0,81; momento de inércia 0,14707kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor ;Forma construtiva B3T.

ITEM 13 –  CONJUNTO MOTOBOMBA   SUBMERSÍVEL 34 CV

Código: 010.191.0018-6

Quantidade: 02 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba submersível para bombeamento de esgoto bruto não tratado, temperatura ambiente, altura manométrica de 54 mca e vazão de 61 m³/h, com rendimento de 52%, composto de bomba centrifuga vertical, corpo espiral e rotor  tipo K (rotor fechado com palhetas)fabricado em ferro fundido A48CL35B, eixo e luva protetora fabricado em aço A276TP420, DN sucção 50 mm ANSI B16.1, vedação por selo mecânico de carbeto de silício, motor de indução trifásico, alto rendimento, freqüência de 60 Hz, potência de 34 CV, 3500 rpm, tensão de trabalho de 220/380/440 V , grau de proteção: IP-68, com anel de vedação em elastômero para vedação dos cabos, cabos revestidos e selado com resina, mancais com rolamentos de esferas lubrificados a graxa. Equipamento  deverá ser fornecido com acessórios de instalação fixa para tubo guia, kit para suporte tubo guia, tubo guia em aço inoxidável com 6 metros, e UCP(unidade de controle e proteção).

ITEM 14 –  CONJUNTO MOTOBOMBA   SUBMERSÍVEL 10 CV

Código: 010.191.0018-7

Quantidade: 04 PÇ

Descrição: Conjunto moto bomba submersível para bombeamento de esgoto bruto não tratado, temperatura ambiente, altura manométrica de 45 mca e vazão de 10 m³/h, com rendimento de 34%, composto de bomba centrifuga vertical, corpo espiral e rotor  tipo S (rotor triturador/cortador)fabricado em ferro fundido A48CL35B, eixo e luva protetora fabricado em aço A276TP420, DN sucção 80 mm ANSI B16.1, vedação por selo mecânico de carbeto de silício, motor de indução trifásico, alto rendimento, freqüência de 60 Hz, potência de 10 CV, 3500 rpm, tensão de trabalho de 220/380/440 V , grau de proteção: IP-68 com anel de vedação em elastômero para vedação dos cabos, cabos revestidos e selado com resina, mancais com rolamentos de esferas lubrificados a graxa. Equipamento deverá ser fornecido com acessórios de instalação fixa para tubo guia, kit para suporte tubo guia, tubo guia em aço inoxidável com 6 metros, e UCP(unidade de controle e proteção).

5  - VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| RC: 73525 e 74135- DEME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 010.190.0079-4 | CONJUNTO MOTOBOMBA 10CV | 2 | R$ 7.366,66 | R$ 14.733,32 |
| 2 | 010.190.0079-5 | CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV TRIFASICO | 2 | R$ 9.800,00 | R$ 19.600,00 |
| 3 | 010.190.0079-7 | CONJUNTO MOTOBOMBA 12,5CV | 2 | R$ 7.680,00 | R$ 15.360,00 |
| 4 | 010.190.0078-7 | CONJUNTO MOTOBOMBA 15CV | 2 | R$ 9.800,00 | R$ 19.600,00 |
| 5 | 010.190.0079-2 | CONJUNTO MOTOBOMBA 25CV | 2 | R$ 13.866,66 | R$ 27.733,32 |
| 6 | 010.190.0079-3 | CONJUNTO MOTOBOMBA 25CV TRIFASICO | 4 | R$ 25.866,66 | R$ 103.466,64 |
| 7 | 010.190.0078-6 | CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV | 2 | R$ 18.346,66 | R$ 36.693,32 |
| 8 | 010.190.0078-8 | CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV TRIFASICO | 2 | R$ 19.133,33 | R$ 38.266,66 |
| 9 | 010.190.0079-6 | CONJUNTO MOTOBOMBA 30CV, TRIFASICO 3500RPM | 2 | R$ 18.133,33 | R$ 36.266,66 |
| 10 | 010.190.0078-5 | CONJUNTO MOTOBOMBA 40CV | 2 | R$ 26.666,66 | R$ 53.333,32 |
| 11 | 010.190.0079-8 | CONJUNTO MOTOBOMBA 40CV TRIFASICO | 2 | R$ 42.541,66 | R$ 85.083,32 |
| 12 | 010.190.0070-8 | CONJUNTO MOTOBOMBA DE 20 CV | 2 | R$ 14.400,00 | R$ 28.800,00 |
| 13 | 010.191.0018-6 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 34 CV | 2 | R$ 40.166,66 | R$ 80.333,32 |
| 14 | 010.191.0018-7 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 10 CV | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 112.000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  | R$ 671.269,88 |
| Pesquisa feita direta com fornecedores conforme artigo 17 do RILC, para as requisições de compra nº 73525 e 74135 o preço de referencia foi obtido através da média entre os valores considerados válidos. Após a análise do orçamentista, não houve a desconsideração de valores visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços. |  |  |  |  |  |

6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1 A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

6.2 Os laudos previstos no item 6.1 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

7. ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1 A entrega será realizada no prazo máximo de 30 (Trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

7.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

7.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.4 Durante os serviços de transporte e descarga a Contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da Contratada.

7.4.1 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

7.5 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.5.1 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

7.6 Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da Contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.6.1 A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a Contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

7.6.2 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

7.7 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

7.8 Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

7.9 Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.1.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO

  - A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - O prazo contratual é de 70 (setenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

  - São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

    - Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

  - Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

  - No que se refere a inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e deme@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ordem de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o equipamento tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme item 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque e Departamento de Manutenção Eletromecânica.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.2. O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

14. 	DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

(assinado no original)

__________________________________

Ronaldo Guimarães Reis

Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica

(assinado no original)

____________________________

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerente de Automação e Telecomunicações

(assinado no original)

_________________________________

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor Técnico Operacional