### TERMO DE REFERÊNCIA – RC 78.209

- OBJETO

Aquisição de Grupos Moto-Geradores (GMG) diesel com instalação e startup para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVAS

  - Os equipamentos a serem adquiridos serão utilizados na Captação de água bruta de Chapéus D’uvas e na Estação de Tratamento ETA CDI. Serão utilizados para prover a energia elétrica nos momentos de desenergização, programada ou não programada, por parte da concessionária de energia local e também permitirá a redução do consumo no horário de ponta destas unidades consumidoras.

  - Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – GRUPO MOTO GERADOR 250KVA – ETA CDI

Quantidade: 01

4.1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| MODO UTILIZAÇÃO | Tipo Stand-by (Emergência) |  | Prime Power (Horário de Ponta) |  | Contínuo (12/24 horas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 250 | 200 | 228 | 182 | 207 | 165 |
| UNIDADE | kVA | KW | kVA | kW | kVA | kW |

4.1.1 - ESCOPO TÉCNICO:

Fornecimento, instalação e startup de 01 (um) GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONÁRIO, para funcionamento SINGELO, CARENADO, SILENCIADO equipado com QTAR - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS AUTOMÁTICO EM RAMPA, na potência Stand-by (Emergência) 250KVA (200KW) a 100% a plena, Trifásico, na tensão 220/127 Volts, na frequência em 60 Hz, 1.800 RPM.

4.1.2 - MOTOR DIESEL

Motor em 1.800 rpm, sistema de refrigeração à água com radiador, sistema de partida elétrico 12 Vcc, painel local com termômetro, manômetro, botão de partida e horímetro, sistema de proteção com parada automática por baixa pressão do óleo e alta temperatura da água, silencioso e flexível.

4.1.3 – ALTERNADOR:

Construção horizontal “single bearing”, isolação classe H, Trifásico, 220/127 Volts, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura em emergência até 130/150°C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless, tipo ímã permanente, com regulador de tensão controlado por microprocessador, que assegura máximas precisão e velocidade de correção quando das variações da carga. O sistema de excitação deverá oferecer, também, proteção contra sobrecargas.

4.1.4 ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO

- Tanque de combustível interno fixado junto a base e com bacia de contenção de 110% do volume do tanque, com chave mecânica de controle automático de abastecimento por gravidade, tipo torneira boia;

- Tanque de combustível Externo na capacidade de 1.000 litros com mangueiras de alimentação para abastecimento por gravidade ao tanque interno do GMG;

- Frete com entrega do GMG para o endereço:  Avenida Antônio Simão Firjan, 1171 Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG (ETA CDI);

- Entrega técnica (start-up) primeira partida do GMG e testes “com” e “sem” cargas;

- Treinamento operacional;

- Escapamento silencioso industrial com seus acoplamentos ao motor;

- Baterias de chumbo-ácido, com cabos e terminais;

- Sistema de proteção com parada automática por baixa pressão de óleo e alta temperatura da água, inclusive proteção por baixo nível de líquido de arrefecimento;

- Sistema de pré-aquecimento de água através de resistência elétrica e controle de temperatura montado em boiler fixado junto ao motor, permitindo ao motor ser acionado a qualquer momento em plena carga;

- Conjunto de manuais de operação e manutenção do equipamento;

- Conjunto de apoio nivelador para a montagem entre a base do equipamento e piso. Entre motor e a base do Grupo gerador/carenagem, através de “coxim de borracha”; Entre a base do Grupo Gerador/carenagem e o piso, através de “vibra stop”;

- Retificador de Bateria automático, microprocessado, utilizado para manter as baterias de partida e o modulo de comando grupo gerador em um nível de flutuação adequado ao funcionamento do equipamento.

4.1.5. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO EM RAMPA – Q.T.A.R.

Quadro de Comando produzido em chapa de aço, livres de empenes, porosidades e falhas de laminação, pintados por processo eletrostático de pintura a pó, garantindo o perfeito funcionamento de portas, bem como acesso fácil a todos os componentes internos.
Principais componentes do Q.T.A.R. – BT – 220/127V:
- Relê eletrônico de supervisão e controle em Rampa;
- 02 Contatores Tripolares ;
Deverá conter os seguintes acessórios:
- Botão de parada de emergência;
- Projetos elétricos de Força e Comando.
- Relés auxiliares para circuitos de comando;
- Disjuntores para proteção dos circuitos elétricos;
- Carregador de bateria e circuito auxiliar de resistência de aquecimento;
- Placa de policarbonato transparente para proteção contra contatos acidentais;
- Demais matérias de montagem elétrica no interior do painel (canaletas, bornes, cabos, identificadores e outros);

4.1.6. CARENAGEM:

Fabricada em Chapa de aço carbono SAE 1008, com conjunto de atenuação de entrada e saída, saída de cabos e vedação das portas com borracha automotiva, escapamento hospitalar 1 por grupo gerador, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível fixado junto a base e com contenção de 110% do volume do tanque e sistema de abastecimento automático através de válvula solenoide mais filtro. Chassis fabricado em chapa # 4,75mm e reforço de apoio do grupo gerador chapa # 6,35mm, com isolação acústica de 75dB(A) +/- 3dB(A) a 1,5 metros Tratamento prévio anti-corrosivo, em banhos químicos a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó. 
O nível de ruído informado se refere a média de medição em 8 pontos (4 vértices, 2 laterais e 2 nos extremos) ao redor da máquina na distância indicada, em condições de campo livre com tolerância de +/- 3dB(A) e ruído de fundo máximo de 45dB(A), (Ruído de fundo, ruído existente no local, ou seja o ruído do ambiente, com o gerador desligado).

4.1.7 ENTREGA TÉCNICA:

Trata-se da presença de um Técnico para realizar o startup do grupo gerador, abrangendo a verificação das instalações elétricas. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico será de responsabilidade da contratada.

4.1.8 – INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Os componentes Motor Diesel e Alternador (Gerador) devem atender às Normas vigentes da ISO e da ABNT (Associação Brasileira Normas Técnicas), oferecendo garantia consolidada em assistência técnica e peças de reposição de procedência nacional.

ITEM 02 – GRUPO MOTO GERADOR 750KVA – CAPTAÇÃO CHAPÉU DUVAS

Quantidade: 01

4.2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| MODO UTILIZAÇÃO | Tipo Stand-by (Emergência) |  | Prime Power (Horário de Ponta) |  | Contínuo (12/24 horas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 750 | 600 | 682 | 546 | 620 | 495 |
| UNIDADE | kVA | KW | kVA | kW | kVA | kW |

4.2.1 - ESCOPO TÉCNICO:

Fornecimento, instalação e startup de 01 (um) GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONÁRIO, para funcionamento SINGELO, CARENADO, SILENCIADO equipado com QTAR - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS AUTOMÁTICO EM RAMPA, na potência Stand-by (Emergência) 750KVA (600KW) a 100% a plena, Trifásico, na tensão 440/254 Volts, na frequência em 60 Hz, 1.800 RPM.

4.2.2 - MOTOR DIESEL

Motor em 1.800 rpm, sistema de refrigeração à água com radiador, sistema de partida elétrico 24 Vcc, painel local com termômetro, manômetro, botão de partida e horímetro. Gerenciamento e Controle do Motor através de Módulo digital, Injeção Direta de Combustível através de Unidades Eletrônicas, sistema de proteção com parada automática por baixa pressão do óleo e alta temperatura da água, bem como outras grandezas controladas pela unidade de controle eletrônica, todos exclusivos do Motor a Diesel

4.2.3 – ALTERNADOR:

Construção horizontal “single bearing”, isolação classe H, Trifásico, 440/254 Volts, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura em emergência até 130/150°C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless, tipo ímã permanente, com regulador de tensão controlado por microprocessador, que assegura máximas precisão e velocidade de correção quando das variações da carga. O sistema de excitação deverá oferecer, também, proteção contra sobrecargas.

4.2.4 ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO

- Tanque de combustível interno fixado junto a base e com bacia de contenção de 110% do volume do tanque, com chave mecânica de controle automático de abastecimento por gravidade, tipo torneira boia;

- Tanque de combustível Externo na capacidade de 2.000 litros com mangueiras de alimentação para abastecimento por gravidade ao tanque interno do GMG;

- Frete com entrega do GMG para o endereço:  Endereço Rual, Represa de Chapéu Duvas, Juiz de Fora/MG;

- Entrega técnica (start-up) primeira partida do GMG e testes “com” e “sem” cargas;

- Treinamento operacional;

- Escapamento silencioso industrial com seus acoplamentos ao motor;

- Baterias de chumbo-ácido, com cabos e terminais;

- Sistema de proteção com parada automática por baixa pressão de óleo e alta temperatura da água, inclusive proteção por baixo nível de liquido de arrefecimento;

- Sistema de pré-aquecimento de água através de resistência elétrica e controle de temperatura montado em boiler fixado junto ao motor, permitindo ao motor ser acionado a qualquer momento em plena carga;

- Conjunto de manuais de operação e manutenção do equipamento;

- Conjunto de apoio nivelador para a montagem entre a base do equipamento e piso. * Entre motor e a base do Grupo gerador/carenagem, através de “coxim de borracha”;
* Entre a base do Grupo Gerador/carenagem e o piso, através de “vibra stop”;

- Retificador de Bateria automático, microprocessado, utilizado para manter as baterias de partida e o modulo de comando grupo gerador em um nível de flutuação adequado ao funcionamento do equipamento.

4.2.5. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO EM RAMPA – Q.T.A.R.

Quadro de Comando produzido em chapa de aço, livres de empenes, porosidades e falhas de laminação, pintados por processo eletrostático de pintura a pó, garantindo o perfeito funcionamento de portas, bem como acesso fácil a todos os componentes internos.
Principais componentes do Q.T.A.R. – BT – 440/254V:
- Relê eletrônico de supervisão e controle em Rampa ;
- 02 Contatores Tripolares ;

- 01 Módulo de comunicação ETHERNET
Deverá conter os seguintes acessórios:
- Botão de parada de emergência;
- Projetos elétricos de Força e Comando.
- Relés auxiliares para circuitos de comando;
- Disjuntores para proteção dos circuitos elétricos;
- Carregador de bateria e circuito auxiliar de resistência de aquecimento;
- Placa de policarbonato transparente para proteção contra contatos acidentais;
- Demais matérias de montagem elétrica no interior do painel (canaletas, bornes, cabos,
identificadores e outros);

4.2.6. CARENAGEM:

Fabricada em Chapa de aço carbono SAE 1008, com conjunto de atenuação de entrada e saída, saída de cabos e vedação das portas com borracha automotiva, escapamento hospitalar 1 por grupo gerador, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível fixado junto a base e com contenção de 110% do volume do tanque e sistema de abastecimento automático através de válvula solenoide mais filtro. Chassis fabricado em chapa # 4,75mm e reforço de apoio do grupo gerador chapa # 6,35mm, com isolação acústica de 75dB(A) +/- 3dB(A) a 1,5 metros Tratamento prévio anti-corrosivo, em banhos químicos a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó.
O nível de ruído informado se refere a média de medição em 8 pontos (4 vértices, 2 laterais e 2 nos extremos) ao redor da máquina na distância indicada, em condições de campo livre com tolerância de +/- 3dB(A) e ruído de fundo máximo de 45dB(A), (Ruído de fundo, ruído
existente no local, ou seja o ruído do ambiente, com o gerador desligado).

4.2.7 ENTREGA TÉCNICA:

Trata-se da presença de um Técnico para realizar o startup do grupo gerador, abrangendo a verificação das instalações elétricas. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico será de responsabilidade da contratada.

4.2.8 – INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Os componentes Motor Diesel e Alternador (Gerador) devem atender às Normas vigentes da ISO e da ABNT (Associação Brasileira Normas Técnicas), oferecendo garantia consolidada em assistência técnica e peças de reposição de procedência nacional.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores máximos aceitáveis para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| Item | Descrição | QUANT. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Moto Gerador 250kVA (stand-by) | 1 | R$146.481,67 | R$146.481,67 |
| 2 | Grupo Moto Gerador 750kVA (stand-by) | 1 | R$356.576,33 | R$356.576,33 |
|  |  |  | TOTAL | R$503.058,00 |

Em anexo os orçamentos utilizados para a média acima, feitos pelo DECE.

OBS.: Pesquisa feita direta com fornecedores conforme artigo 17 do RILC, composta por 03 propostas, o preço de referência foi obtido através da média entre os valores considerados válidos. Após a análise do orçamentista, não houve a desconsideração de valores visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os equipamentos deverão ser entregues e descarregados nos endereços especificados nos itens relacionados, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a Contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos.

    - O veículo utilizado para entrega dos equipamentos deverá prover uma forma de descarregar o mesmo no endereço especificado no item 4.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos equipamentos.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

  - Os equipamentos serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da Contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 6.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a Contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos equipamentos entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO

  - A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - O prazo contratual é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

  - São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior, o licitante vencedor será considerado desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 7.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

    - Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a Ordem de Compra.

  - Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG

  - No que se refere a inexecução e a rescisão, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão da contratação poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 7.15 será de 50 (cinquenta) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e gate@cesama.com.br

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ordem de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso os materiais tenham sido entregues.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os equipamentos dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os equipamentos em desacordo com o edital, conforme item 6.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será pelo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2. A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.3. A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

13.4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.6. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.8. A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

13.9. A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

______________________	______________________	_______________________

Ronaldo Guimarães Reis	   Sérgio Queiroz de Almeida	Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DEME				GATE				DRTO