Item	Código	         Item	Unidade	            Quantidade

1                  010.001.0023-5                ABRACADEIRA PLASTICA 20CM                                                                                                                                        PÇ                      2000

Descrição do Item Abraçadeira Plástica 20cm fabricada em NYLON 66, Tensão Mínima 13,6 kgf,

Temperatura de Trabalho - 20° A 80°C, Medida: 3,8 X 200mm.

2	010.001.0011-1	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	PÇ	500

Descrição do Item Abraçadeira para fixação de eletrodutos fabricada em Aço Carbono, Acabamento:

Galvanizado Eletrolítico. Tratamento: Natural. Acompanha cunha/chaveta. Bitola

(Pol): 3/4".

3	010.153.0001-4	AUTOMÁTICO DE NÍVEL TIPO CHAVE BÓIA 15A	PÇ	5

Descrição do Item Automático de Nível tipo Chave Bóia 15A indicada para o comando de bombas e

alarmes. Controle de nível Superior e Inferior (3 fios). Eletromecânico (Isento de

Mercúrio). Contrapeso com sistema de trava. Corrente máxima de 15A.

Comprimento do cabo: Mínimo de 2 metros. Classe de proteção de choque elétrico:

Classe II. Índice de proteção (IP):IP68. Temperatura de trabalho: 0°C a 60°C.

Tensão: 100 – 254V. Submersão máxima: 10 metros.

4	010.054.0006-7	BOX RETO DE ALUMINIO 3/4"	PÇ	      400

Descrição do Item Box Alumínio Reto para Eletroduto 3/4"; Conector Reto com Rosca em alumínio de 3/4”.

Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura.

Acompanha parafuso e arruela para instalação do eletroduto. Dimensões (mm): A 28; B 16; C 48.

5	010.056.0002-3	BRACO PARA CHUVEIRO 40 CM	PÇ	10

Descrição do Item Braço reto em alumínio polido ou material termoplástico para chuveiro, COM capa

para condutores e Canopla. Comprimento 40cm, diâmetro 1/2".

6	010.222.0002-0	CABO BLINDADO P/ INSTRUMENTACAO 2 X 0,75 - 300V	MT	400

Descrição do Item Cabo blindado p/ instrumentação 2 x 0,75 mm², isolação de PVC 105ºC, blindagem

de fibra de poliéster aluminizada e Trança de cobre estanhada, tensão de trabalho

de 300V.

7	010.222.0001-1	CABO BLINDADO P/ INSTRUMENTACAO 3 X 0,75 - 300V	MT	400

Descrição do Item Cabo blindado p/ instrumentação 3 x 0,75 mm², isolação de PVC 105ºC, blindagem

de fibra de poliéster aluminizada e Trança de cobre estanhada, tensão de trabalho

de 300V.

8	010.232.0079-1	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO	MT	400

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 1,5mm² AMARELO, 750V. Condutor: Fios de cobre

eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR

NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem

chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas

de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e

160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM

247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até

450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 -

Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para

fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura

nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m.

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser

marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de

origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção

nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de

origem; e) Norma técnica base para a certificação.

9	010.232.0011-2	CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO	MT	350

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 16mm² PRETO 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

eletrolítico, seção circular, Têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (extra

flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO:       Composto

termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:

Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo

PVC/ST2. Norma de Referência:       NBR 7286 - Cabos de potência com isolação

extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV –

Requisitos de desempenho. Temperaturas Máximas do Condutor:     90° C em serviço

contínuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 5,0mm. Espessura nominal

da isolação: 0,7mm. Espessura nominal da capa: 1,0mm. Diâmetro nominal externo:

8,4mm. Peso: 17,6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares

de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes

informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b)

Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de

isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

10	010.232.0076-7	CABO FLEXIVEL 16MM2 VERDE 750V	MT	50

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 16mm² VERDE, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 5,0 mm. Espessura nominal

da isolação: 1,0mm. Diâmetro nominal externo: 7,0mm. Peso: 16,2 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

11	010.232.0065-1	CABO FLEXIVEL 4MM2 750V VERMELHO	MT	100

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 4mm² VERMELHO, 750V. Condutor: Fios de cobre

eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR

NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem

chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas

de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e

160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM

247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até

450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 -

Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para

fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8mm. Diâmetro nominal externo: 4,0mm. Peso: 4,4 kg/100mSobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

12	010.232.0115-1	CABO FLEXIVEL 4MM2 PRETO 1KV	MT	100

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 4 mm² PRETO 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

eletrolítico, seção circular, Têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (extra

flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO:       Composto

termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:

Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo

PVC/ST2. Norma de Referência:       NBR 7286 - Cabos de potência com isolação

extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV -

Requisitos de desempenho. Temperaturas Máximas do Condutor:     90° C em serviço

contínuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,7mm. Espessura nominal da capa: 0,9mm. Diâmetro nominal externo:

5,5mm. Peso: 5,8 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares

de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes

informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b)

Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de

isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

13	010.232.0116-4	CABO FLEXÍVEL 6MM2 AZUL 750V	MT	300

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 6mm² AZUL, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,9 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8mm. Diâmetro nominal externo: 4,5mm. Peso: 6,2 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

14	010.232.0116-1	CABO FLEXÍVEL 6MM2 PRETO 750V	MT	350

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 6mm² PRETO, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,9 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8mm. Diâmetro nominal externo: 4,5mm. Peso: 6,2 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

15	010.232.0069-0	CABO FLEXÍVEL 6MM2 VERDE 750V 	MT	300

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 6mm² VERDE, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,9 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8mm. Diâmetro nominal externo: 4,5mm. Peso: 6,2 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

16	010.232.0029-5	CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO	MT	100

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 95mm², PRETO 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

eletrolítico, seção circular, Têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (extra

flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO:       Composto

termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:

Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo

PVC/ST2. Norma de Referência:       NBR 7286 - Cabos de potência com isolação

extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV -

Requisitos de desempenho. Temperaturas Máximas do Condutor:     90° C em serviço

contínuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2mm. Espessura

nominal da isolação: 1,1mm. Espessura nominal da capa: 1,3mm. Diâmetro nominal

externo: 17,6mm. Peso: 93,0 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos

regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as

seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do

fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em

mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a

certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

17	010.232.0042-2	CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V	MT	600

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 1,0mm² Vermelho, 750V. Condutor: Fios de cobre

eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR

NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem

chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas

de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e

160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM

247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até

450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 -

Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para

fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,2 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,6mm. Diâmetro nominal externo: 2,4mm. Peso: 1,4 kg/100m. Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

18	010.232.0080-5	CABO FLEXIVEL DE    1,5 MM AZUL 750 V	MT	50

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 1,5mm², Azul, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura

nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m.

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser

marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de

origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção

nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de

origem; e) Norma técnica base para a certificação.

19	010.232.0021-0	CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V 	MT	900

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 1,5mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura

nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m.

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser

marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de

origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção

nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de

origem; e) Norma técnica base para a certificação.

20	010.232.0090-2	CABO FLEXIVEL DE 10 MM2 PRETO 750V	MT	500		_____,__

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 1,5mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 3,9 mm. Espessura nominal

da isolação: 1,0mm. Diâmetro nominal externo: 5,9mm. Peso: 10,5 kg/100m. Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

21	010.232.0100-3	CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750 V	MT	500		_____,__

Descrição do Item Especificação: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de

encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem

chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750 V; Normas

Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para

tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de

seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de

cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 4,9 mm.

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser

marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de

origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção

nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de

origem;e) Norma técnica base para a certificação.

22	010.232.0102-0	CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750 V	MT	500

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 35mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 7,5 mm. Espessura nominal

da isolação: 1,2 mm. Diâmetro nominal externo: 9,9 mm. Peso: 34,0 kg/100m Sobre

a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

23	010.232.0089-9	CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750 V	MT	100		_____,__

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 4mm² Azul, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8 mm. Diâmetro nominal externo: 4,0 mm. Peso: 4,4 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

24	010.232.0064-3	CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V	MT	500		_____,__

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 4mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,8 mm. Diâmetro nominal externo: 4,0 mm. Peso: 4,4 kg/100m Sobre a

cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

25	010.232.0073-2	CABO FLEXIVEL 50 MM2 VERDE 1KV	MT	50

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 50 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

eletrolítico, seção circular, Têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (extra

flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO:       Composto

termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:

Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo

PVC/ST2. Norma de Referência:       NBR 7286 - Cabos de potência com isolação

extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV -

Requisitos de desempenho. Temperaturas Máximas do Condutor:     90° C em serviço

contínuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 9,0 mm. Espessura nominal

da isolação: 1,0mm. Espessura nominal da capa: 1,2mm. Diâmetro nominal externo:

13,3mm. Peso: 50,6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos

regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as

seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do

fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em

mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a

certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

26	010.232.0068-6	CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV	MT	200

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 6mm² PRETO 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

eletrolítico, seção circular, Têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (extra

flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO:       Composto

termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:

Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo

PVC/ST2. Norma de Referência:       NBR 7286 - Cabos de potência com isolação

extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV -

Requisitos de desempenho. Temperaturas Máximas do Condutor:     90° C em serviço

contínuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,9 mm. Espessura nominal

da isolação: 0,7 mm. Espessura nominal da capa: 0,9 mm. Diâmetro nominal

externo: 6,1 mm. Peso: 7,6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos

regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as

seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do

fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em

mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a

certificação.

A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

27	010.232.0109-7	CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V	MT	100		_____,__

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 95mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 12,2 mm. Espessura

nominal da isolação: 1,6 mm. Diâmetro nominal externo: 16,2 mm. Peso: 91,7

kg/100m Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem

ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca

de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e

seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País

de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

28	010.232.0112-7	CABO FLEXIVEL 50MM2 PRETO 750V	MT	50

Descrição do Item Cabo Flexível de Cobre 50mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico,

seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280),

isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo

BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação

no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-

circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos

isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR

6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos –

Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 9,0 mm. Espessura nominal

da isolação: 1,4 mm. Diâmetro nominal externo: 11,8 mm. Peso: 48,1 kg/100m Sobre

a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas,

deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome,

marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s)

condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma

técnica base para a certificação.

29	010.235.0030-2	CABO PP 2 X 1,5MM 500V	MT	300		_____,__

Descrição do Item Cabo PP 2 x 1,5 mm² 500V, CONDUTOR: Fios de cobre nu, têmpera mole,

encordoamento classe 5. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC,

permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC em serviço

contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. COBERTURA:

Composto termoplástico à base de PVC na cor preta, Atendendo à Norma ABNT

NBR NM 247-5 - Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5,

MOD). NORMAS APLICÁVEIS:     NBR NM 280 e NBR NM 247-2.Diâmetro nominal

mínimo do condutor de cobre: 1,5 mm. Espessura Nominal da Isolação: 0,7 mm.

Espessura Nominal da capa: 0,8 mm. Diâmetro nominal externo: 7,2 mm. Peso: 8,0

kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem

ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca

de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e

seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País

de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à

isolação integralmente.

30	010.235.0053-3	CABO PP 3 X 6 MM2 500V	MT	100

Descrição do Item Cabo PP 3 x 6 mm² 500V, CONDUTOR: Fios de cobre nu, têmpera mole,

encordoamento classe 5. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC,

permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC em serviço

contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. COBERTURA:

Composto termoplástico à base de PVC na cor preta, Atendendo à Norma ABNT

NBR NM 247-5 - Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5,

MOD). NORMAS APLICÁVEIS:     NBR NM 280 e NBR NM 247-2.Diâmetro nominal

mínimo do condutor de cobre: 2,9 mm. Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm.

Espessura Nominal da capa: 1,4mm. Diâmetro nominal externo: 12,4mm. Peso:

29kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,

devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a)

Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de

condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento

(V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem

que aderir à isolação integralmente.

31	010.235.0053-4	CABO PP 4 X 10MM2 	MT	400

Descrição do Item Cabo PP 4 x 10mm² 1kV, CONDUTOR: Fios de cobre nu, seção circular, têmpera

mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo

(HEPR 90°C); sem chumbo, temperatura máxima de operação no condutor de 90ºC

em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Cobertura

externa em composto termoplástico à base de PVC flexível resistente à chama.

Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 -

condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado.

Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 3,90mm. Espessura Nominal da

Isolação: 0,7mm. Espessura Nominal da capa: 1,2mm. Diâmetro nominal externo:

15,5mm. Peso: 53kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares

de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes

informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b)

Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de

isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A

cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

32	010.235.0036-1	CABO PP 4 X 2,50MM -500V	MT	300		_____,__

Descrição do Item Cabo PP 4 x 2,5 mm² 500V, CONDUTOR: Fios de cobre nu, têmpera mole,

encordoamento classe 5. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC,

permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC em serviço

contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. COBERTURA:

Composto termoplástico à base de PVC na cor preta, Atendendo à Norma ABNT

NBR NM 247-5 - Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5,

MOD). NORMAS APLICÁVEIS:     NBR NM 280 e NBR NM 247-2.Diâmetro nominal

mínimo do condutor de cobre: 2,0 mm. Espessura Nominal da Isolação: 0,8 mm.

Espessura Nominal da capa: 1,1 mm. Diâmetro nominal externo: 10,4 mm. Peso:

18,4 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,

devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a)

Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de

condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento

(V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem

que aderir à isolação integralmente.

33	010.229.0052-8	CABO PP 4 X 6,00MM - 500V	MT	100

Descrição do Item Cabo PP 4 x 6 mm² 500V, CONDUTOR: Fios de cobre nu, têmpera mole,

encordoamento classe 5. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC,

permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC em serviço

contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. COBERTURA:

Composto termoplástico à base de PVC na cor preta, Atendendo à Norma ABNT

NBR NM 247-5 - Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5,

MOD). NORMAS APLICÁVEIS:     NBR NM 280 e NBR NM 247-2.Diâmetro nominal

mínimo do condutor de cobre: 2,9 mm. Espessura Nominal da Isolação: 0,8 mm.

Espessura Nominal da capa: 1,4 mm. Diâmetro nominal externo: 13,7 mm. Peso:

35,6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,

devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a)

Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de

condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento

(V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem

que aderir à isolação integralmente.

34	010.096.0011-7	CAIXA CM-2 PADRAO CEMIG	PÇ	1		_____,__

Descrição do Item Caixa de medição Polifásica modelo CM-2 para Padrão de Energia Cemig, fabricada

em chapa de aço com pintura anticorrosiva. Novo modelo, com local do medidor à

esquerda e do disjuntor à direita. Em conformidade com a Especificação Técnica

02.111 PE/EA 6a da CEMIG. Medidas Alt. 46,5 cm x Larg. 34,5 cm x Prof. 21,5 cm.

Peso 8 Kg.

35	010.096.0026-5	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 379 X 300MM	PÇ	5		_____,__

Descrição do Item Caixa de passagem de Sobrepor, Fabricada em PVC rígido, anticorrosão e

antichamas. Cor branca. Função de Abrigar fios e cabos elétricos, bem como suas

emendas e junções, facilitando o acesso aos cabos na instalação e nas

inspeções. Aplicação: Em parede de alvenaria em instalações elétricas de baixa

tensão. Grau de proteção IP40. Elevada resistência química. Aberturas para

entrada de eletroduto de até 45mm e se estendem até a parte traseira da caixa.

Dimensões: A: 379mm; B: 350mm e C: 85,5mm.

36	010.099.0007-2	Calha para 2 lâmpadas de 60cm	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Calha de ponta Fechada para duas lâmpadas tubulares de 60cm, produzida em

chapa de aço carbono fosfatizada com pintura eletrostática a pó híbrida

Poliéster/Epóxi, com furação para instalação dos acessórios. Cor branca.

37	010.108.0008-6	CANALETA SISTEMA X 20mm	PÇ	60		_____,__

Descrição do Item Construída de termoplástico auto extinguível; altura: 12 mm; largura: 20 mm;

comprimento: 2000 mm; com adesivo para fixação (Fita dupla face); sem divisória;

cor branca. Acabamento brilhante. Grau de proteção IP 42.

38	010.158.0008-4	CHAVE PARTIDA DIRETA 1/2 CV	PÇ	15

Descrição do Item Chave de Partida Direta Trifásica, 220VCA, 60Hz, para Motor de 1/2CV, em Caixa

Termoplástica, Cor: Base Preto e Tampa Cinza. composta por Contator, Relé de

Sobrecarga e Botões Liga e Desliga/Reset. Faixa de ajuste do relé de sobrecarga:

1,8 a 2,8 A. Máxima corrente nominal: 2,8 A. Reset do relé de sobrecarga

incorporado no botão desliga. Permite a entrada/saída de cabos pelo fundo da

base, com entrada/saída de prensa-cabos de 2 x 20mm superior/inferior e 2 x

16mm na base. Dimensões: Altura = 155mm, Largura = 90mm e Profundidade =

98mm. Em conformidade com a Norma IEC 60947. Grau de Proteção: IP 52. Vida

mecânica: 1x10^6 manobras. Vida elétrica: 1x10^5 manobras. Número máximo de

manobras: 15 manobras/hora. Faixa de operação da bobina dos contatores: 0,8 a

1,1xUn.

39	010.165.0002-5	CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Chuveiro Maxi-ducha 220 V – 5.500 W, 3 temperaturas. Pressão de

Funcionamento de 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). Grau de Proteção IP 24, com

mangueira e Ducha manual. Cor branca. Deverá vir equipado com resistência tipo

Ultra de Longa duração e Alta performance.

40	010.181.0020-2	CONDUITE PEVEDUTO 1 1/2"	MT	40		_____,__

Descrição do Item Conduíte (duto) em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de 1.1/2” (50mm) na cor

preta, de seção circular, flexível, corrugação anelar, impermeável, com fio-guia,

resistente à abrasão, produtos químicos, compressão diametral e impacto.

Destinado à proteção de cabos subterrâneos de Energia e Telecomunicações.

Deverá atender à norma:     ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de

polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações -

Requisitos, na Classificação de Resistência à Compressão de 450N. Diâmetro

externo Nominal: 50mm – 1.1/2”; Diâmetro interno: 41,5 mm.

41	010.181.0025-3	CONDUITE PEVEDUTO 2"	MT	50		_____,__

Descrição do Item Conduíte (duto) em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de 2” (63mm) na cor

preta, de seção circular, flexível, corrugação anelar, impermeável, com fio-guia,

resistente à abrasão, produtos químicos, compressão diametral e impacto.

Destinado à proteção de cabos subterrâneos de Energia e Telecomunicações.

Deverá atender à norma:     ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de

polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações -

Requisitos, na Classificação de Resistência à Compressão de 450N. Diâmetro

externo Nominal: 63mm –2”; Diâmetro interno: 53,0 mm.

42	010.096.0050-8	CONDULETE MULTIPLO TIPO X 1 1/2"	PÇ	10		_____,__

Descrição do Item Condulete Múltiplo tipo X de 1.1/2” com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306

de elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura.

Dimensões: comprimento 142 mm, largura 81 mm e altura 78 mm. Peso: 322g. Índice

de Proteção IP54. Condulete deverá ser fornecido COM tampa cega, tampões de

saída e parafusos de fixação.

Deverá estar em conformidade com a Norma ABNT NBR 15701:2016.

43	010.180.0043-0	CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1"	PÇ	100

Descrição do Item Condulete Múltiplo tipo X de 1” com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306 de

elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura. Dimensões:

comprimento 116 mm, largura 60 mm e altura 47 mm. Peso: 117g. Condulete deverá

ser fornecido COM tampa e parafusos de fixação. Deverá estar em conformidade

com a Norma ABNT NBR 15701:2016.

44	010.180.0055-0	CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4"	PÇ	450

Descrição do Item Condulete Múltiplo tipo X de 3/4” com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306 de

elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura. Dimensões:

comprimento 93 mm, largura 51 mm e altura 43 mm. Peso: 75g. Condulete deverá

ser fornecido COM tampa e parafusos de fixação. Deverá estar em conformidade

com a Norma ABNT NBR 15701:2016.

45	010.185.0030-8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	PÇ	20		_____,__

Descrição do Item Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50mm², destinado à derivação/emenda de

cabos de Cobre (Conexão Cobre-Cobre). Corpo em Cobre eletrolítico, porca e miolo

em liga de cobre. Acabamento estanhado. Deverá atender à norma UL-486A-486B.

Condutor principal 50mm² e condutor de derivação 2,5 a 50mm². Dimensões:

Altura: 34mm; Diâmetro: 18mm; Abertura da fenda: 9,5mm. Peso: 61,80g.

46	010.209.0055-0	DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 4A	PÇ	2

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Bipolar 2 x 4A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 3kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

47	010.212.0041-7	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A	PÇ	3

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Bipolar 2 x 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

48	010.209.0005-9	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Monopolar 1 x 25A, Curva de disparo "C", Fixação em

Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de

operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção

de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda

simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000

manobras, Vida mecânica 10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C,

Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

49	010.209.0057-4	DISJUNTOR MONOPOLAR 63A	PÇ	2

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Monopolar 1 x 63A, Curva de disparo "C", Fixação em

Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de

operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção

de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda

simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000

manobras, Vida mecânica 10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C,

Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Deverá atender à

Norma CEMIG ND 5.1 – Anexo PEC 11 (Materiais e equipamentos aprovados para

padrões de Entrada).

50	010.212.0058-1	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 125A, Curva de disparo "C", Fixação em

Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de

operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção

de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda

simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000

manobras, Vida mecânica 10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C,

Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35mm².

51	010.212.0022-0	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	PÇ	1		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

52	010.212.0019-0	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	PÇ	2

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

53	010.212.0025-5	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	PÇ	1		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

54	010.209.0057-0	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A	PÇ	4

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura

Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm²

55	010.209.0034-2	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	PÇ	15

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 40A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

56	010.212.0061-1	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

57	010.209.0047-4	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	PÇ	15		_____,__

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

58	010.212.0009-3	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	PÇ	15

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 70A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho

DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440

VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito

maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Vida mecânica

10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20,

Capacidade de conexão 10 a 35 mm².

59	010.212.0008-5	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	PÇ	15

Descrição do Item Disjuntor Termomagnético Tripolar 3 x 100A, Curva de disparo "C", Fixação em

Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de

operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção

de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda

simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000

manobras, Vida mecânica 10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C,

Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm².

60	010.211.0011-0	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 1"	PÇ	8

Descrição do Item Eletroduto pesado galvanizado a fogo por imersão a quente conforme norma NBR

5624, rígidos, indicados para instalações de baixa tensão em edificações

residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 5598) nas duas

extremidades, com uma luva em uma extremidade e a outra com proteção plástica

na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção

aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça

com os dados do produto e a rastreabilidade. Revestidos com uma camada de

galvanização à fogo com 300g/m², com posterior acabamento por sopro,

garantindo uniformidade interna e externa do revestimento. Espessura da camada

de zinco: 42micrômetros. Comprimento: 3 metros, Diâmetro nominal: 1"; Diâmetro

Externo (mm): 33,7; Parede: 2,65mm.

61	010.211.0005-6	ELETRODUTO PVC 1 1/2"	PÇ	2

Descrição do Item Eletroduto de PVC rígido, roscável, antichama; Cor preta; fornecidos em barras de

3 metros, com rosca nas duas extremidades; Roscas conforme NBR NM ISO 7.

Deverá trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) gravação do nome ou

marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma:

ABNT NBR 15465:2007. O eletroduto deve apresentar as superfícies interna e

externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter

bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem

descontinuidade do material ou do processo de extrusão. O eletroduto deve ter cor

uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais

diferenças de cor da matéria-prima. Dimensões: Comprimento: 3000mm; Espessura

da parede: 3mm; Diâmetro interno: 41,4mm; Comprimento da rosca: 19,1mm.

62	010.211.0006-4	ELETRODUTO PVC 3/4"	VAR	200

Descrição do Item Eletroduto de PVC rígido, roscável, antichama; Cor preta; fornecidos em barras de

3 metros, com rosca nas duas extremidades; Roscas conforme NBR NM ISO 7.

Deverá trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) gravação do nome ou

marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma:

ABNT NBR 15465:2007. O eletroduto deve apresentar as superfícies interna e

externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter

bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem

descontinuidade do material ou do processo de extrusão. O eletroduto deve ter cor

uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais

diferenças de cor da matéria-prima. Dimensões: Comprimento: 3000mm; Espessura

da parede: 2,3mm; Diâmetro interno: 21,3mm; Comprimento da rosca: 14,5mm.

63	010.240.0001-0	FITA DE BORRACHA 19 MM X 10 M - AUTO FUSÃO	RLO	50

Descrição do Item Fita Elétrica de auto fusão (Alta tensão) 19mm x 10m para Isolação primária de

cabos de potência até 69 kV; Alongamento na ruptura: 800%; Cor: Preta;

Espessura (mm); 0,76; Comprimento: 10m; Largura: 19mm; Material adesivo: Resina

de borracha; Faixa da temperatura de operação (°C): 0 °C a 90 °C; Resistente a

produtos químicos; Retardante    à Chamas; Classe da Fita: Premium; Atende às

Normas : ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388 e Norma Européia C 033-011;

Resistência à tração (Psi/mPa): 250/1,7; Alongamento (%): 800; Rigidez Dielétrica

(kV/mm): 31,5; Fator de dissipação Após 24 hs de imersão em água a 23 +/- 2 °C:

0,05 máx; Após 24 hs de imersão em água quente 70 +/- 2°C: 0,05 máx.;

Resistividade Volumétrica (ohm - cm) 96 hs a 23°C e 50 % UR: min 10¹4; 96h a 23

°C e 96 % UR: min 10¹³; Permissividade/Constante Dielétrica Após 24hs de imersão

em água 23+/- 2°C: 4 máx; Após 24h de imersão em água quente 70 +/- 2°C; 4

máx; Resistência a ozônio: Passa / Sem sinais visíveis de fissuras; Fusão – Flag

2mm: Passa a 300% de alongamento; Classe de Temperatura: 90ºC em regime

contínuo e 130ºC em regime de emergência. Validade: 5 anos.

64	010.240.0016-8	FITA ISOLANTE PRETA	PÇ	300

Descrição do Item Fita Isolante fabricada na Cor preta, Alongamento na ruptura: 210%, ESPESSURA

mínima da Fita: 0,18 mm, Comprimento: 20m;    Largura: 19mm; CLASSE A (uso

profissional) ; Aprovação pelas Agências: ABNT NBR NM 60454-3-1,

Autoextinguível, Certificado ASTM D-3005 Type 1, Classe da Fita: Premium,

Classificação da Voltagem: 750 V,    Faixa da temperatura de operação (°C): de 0°

até 105 °C,    Materiais: PVC, Material Adesivo: Adesivo a base de borracha

sensível à pressão; Nível de Desempenho: Professional, Professional Grade;

Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 9 (158); Resistência Dielétrica (V/mil): 1150

V/mil; Resistente aos Raios Ultra Violeta; Retardante à Chamas; Rigidez Dielétrica

(kV/mm): 1,15; Teor de chumbo (ppm) max.: 100; Adesão ao aço (N/cm): 3,6;

Adesão ao dorso (N/cm): 3,0; Alongamento (%): 210; Tensão Disruptiva (V):

9.700; Resistência à isolação (MO): >1*106. Atende aos requisitos da Norma

Européia RoHS 2011/65 / UE em conformidade, sem isenção (Restrição ao uso de

substâncias perigosas Chumbo, Cádmio, Bromo.

65	010.260.0012-2	HASTE DE TERRA 5/8" X 3MTS	PÇ	15

Descrição do Item Haste de Aterramento Cobreada – Alta Camada, Seção circular de Ø 5/8” x 3,00m

(Ø 14,3mm - efetivo), com núcleo de aço SAE 1010/1020 e com revestimento de

Cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de Zinco. A camada de

Cobre que constitui o revestimento do aço deverá ser obtida através do processo

de eletrodeposição anódica de modo a assegurar uma união inseparável e

homogênea entre os dois metais, Conforme NBR 13571 / UL 467.

66	010.268.0006-4	HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA	PÇ	10

Descrição do Item Haste em Aço Carbono, Galvanizada a fogo, com no mínimo 70 micrômetros de

camada, para aterramento de rede elétrica. Deve ser aprovada pela Cemig

(desenho 02.118 28d e PEC11 página 36) e atender à norma ABNT NBR 16254-

1:2014. Dimensões: 25 X 25mm; Espessura: 5,00mm; Comprimento total: 2400mm;

Comprimento da ponta aguçada: 90 mm; Peso: 4,4kg. Deverá vir acompanhada de

Conector 6,35x25x40mm com furo redondo galvanizado a fogo, para até 2 cabos

de 16 a 70mm², Parafuso sextavado M10x40 galvanizado a fogo, Porca e Arruela.

A marca do fabricante e o comprimento (2.4 m) devem ser estampados entre o

topo da haste e o conector.

67	010.269.0015-8	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES C/ TOMADA	CJ	5

Descrição do Item Interruptor duas seções simples +Tomada 2P+T 10A/250V padrão brasileiro, de

embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Fabricado em material

termoplástico natural antichama, contatos em latão e cobre. Em conformidade com

a norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para

uso doméstico e análogo até 20A/ 250 V em corrente alternada - Padronização.

Aprovada pelo INMETRO.

68	010.269.0011-5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES	PÇ	15

Descrição do Item Interruptor de uma seção simples 10A/250V padrão brasileiro, de embutir, com

placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Fabricado em material termoplástico natural

antichama, contatos em latão e cobre. Em conformidade com a norma ABNT NBR

14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para uso doméstico e

análogo até 20A/ 250 V em corrente alternada - Padronização. Aprovado pelo

INMETRO.

69	010.265.0004-4	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA	PÇ	20

Descrição do Item Interruptor uma seção simples +Tomada 2P+T 10A/250V padrão brasileiro, de

embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Fabricado em material

termoplástico natural antichama, contatos em latão e cobre. Em conformidade com

a norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para

uso doméstico e análogo até 20A/ 250 V em corrente alternada - Padronização.

Aprovada pelo INMETRO.

70	010.021.0000-7	LAMPADA BULBO LED 40W E-27	PÇ	100

Descrição do Item Lâmpada LED Alta potência de 40W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-27,

LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 3600 lm, Ângulo de abertura:

270°. Vida útil média: 25.000h. Equivalência: 240W da incandescente e 85W da

fluorescente. Corpo da lâmpada com dissipador de calor em alumínio, para maior

resistência e durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC > 70.

71	010.021.0000-9	LAMPADA BULBO LED 40W E-40	PÇ	20

Descrição do Item Lâmpada LED Alta potência de 40W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-40,

LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 3600 lm, Ângulo de abertura:

270°. Vida útil média: 25.000h. Equivalência: 240W da incandescente e 85W da

fluorescente. Corpo da lâmpada com dissipador de calor em alumínio, para maior

resistência e durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC > 70.

72	010.021.0000-4	LÂMPADA LED BULBO 10W	PÇ	40

Descrição do Item Modelo: Lâmpada Led 10W Bulbo A60. Temperatura de cor: 6.500K. Fluxo

luminoso: 1030 lm. Eficiência luminosa: 103 lm/W. Dimensões: Diâmetro 60mm –

Comprimento 120mm Ângulo de abertura: 210º Tensão de Trabalho: 85 a 265V AC

Potência: 10W Fator de Potência: > 0,80 Vida Útil: 25.000 horas. Certificação: CE.

IRC: Ra > 70. Base: E27. IP20.

73	010.021.0000-2	LÂMPADA LED TUBULAR 18W	PÇ	210

Descrição do Item Modelo: Lâmpada Led Tubular T8 18W. Temperatura de cor: 6.500K. Fluxo

luminoso: 1850 lm. Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 1.200mm. Ângulo de

abertura: 120º. Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC. Potência: 18W. Fator de

Potência: = 0,95. Vida Útil: 25.000 horas. Certificação: CE. IRC: Ra > 70. Base: G13.

Grau de Proteção: IP20.

74	010.021.0000-1	LÂMPADA LED TUBULAR 9W	PÇ	20

Descrição do Item Modelo: Lâmpada Led Tubular T8 9W. Temperatura de cor: 6.500K. Fluxo luminoso:

900 lm. Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm. Ângulo de abertura:

120º. Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC. Potência: 9W. Fator de Potência: = 0,95.

Vida Útil: 25.000 horas. Certificação: CE. IRC: Ra > 70. Base: G13. Grau de

Proteção: IP20.

75	010.221.0000-1	LÂMPADA LED TUBULAR T5 18W	PÇ	80

Descrição do Item Potência: 18 W; fluxo luminoso: 1600 lm; cor temperatura: 6500 K; tipo de cor:

branco frio; eficiência: 111 lm/W ;ângulo de abertura: 220° ; fator de potência:

maior 0,92 ; Tubular T5. Comprimento da lâmpada: 1150 mm; Diâmetro: 15mm.

Corpo de vidro; difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição

uniforme; LED de alta eficiência; certificado do LED: LM 80; vida útil de 25000 h;

temperatura ambiente para uso: -25° a 45 ° C; tensão de trabalho: 100 a 240 VAC;

soquete :G5.

76	010.285.0017-3	LUMINÁRIA PLAFON PLÁSTICO	PÇ	120

Descrição do Item Luminária Plafonier de teto, sobrepor, na cor branca. Material Plástico / PVC com

aditivo anti-UV, com Soquete (receptáculo) de louça / Porcelana no tamanho E-27.

Potência máxima de 100W. Tensão máxima de 250Vca. Diâmetro: 138mm; Altura:

50mm.

77	010.283.0009-8	LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 1 1/2"	PÇ	6

Descrição do Item Luva de emenda  em alumínio,    sem rosca  (unidut reto) e acabamento     sem     pintura.

Possui elevada resistência mecânica e a corrosão. Processo de Fabricação:

Injeção sob pressão. Utilizado para fazer a emenda de dois eletrodutos.

Acompanha parafuso para instalação. Dimensões: Diâmetro: Ø 4,9cm,

Comprimento: 5,8cm, Peso: 90g.

78	010.283.0009-7	LUVA EMENDA SEM ROSCA    1”	PÇ	30

Descrição do Item Luva de emenda     em alumínio 1”,     sem rosca     (unidut reto) e

acabamento     sem     pintura. Possui elevada resistência mecânica e a corrosão.

Processo de Fabricação: Injeção sob pressão. Utilizado para fazer a emenda de

dois eletrodutos. Acompanha parafuso para instalação. Dimensões: Diâmetro: Ø

38mm; Comprimento: 66mm; Peso: 75g.

79	010.283.0009-6	LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4	PÇ	300

Descrição do Item Luva de emenda     em alumínio 3/4”,     sem rosca     (unidut reto) e

acabamento     sem     pintura. Possui elevada resistência mecânica e a corrosão.

Processo de Fabricação: Injeção sob pressão. Utilizado para fazer a emenda de

dois eletrodutos. Acompanha parafuso para instalação. Dimensões: Diâmetro: Ø

31mm; Comprimento: 60mm; Peso: 51g.

80	010.280.0013-8	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"	PÇ	450

Descrição do Item Luva de PVC para Eletroduto Roscável 3/4" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-

CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR

5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; ABNT NBR 15465:2007 11 9.2. As

conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou

marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma:

ABNT NBR 15465:2007. Deverá atender aos itens: 5 5.3: Aspecto visual; 5.3.1: Os

eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa

isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas,

rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do

material ou do processo de extrusão. 5.3.2: Os eletrodutos e suas conexões

devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a

naturais diferenças de cor da matéria-prima. Dimensões: Comprimento: 40mm;

Diâmetro interno: 3/4"; Diâmetro externo: 32,5mm.

81	010.347.0003-0	PLUG MACHO 2P+T 10A PADRÃO BRASILEIRO	PÇ	30

Descrição do Item Plug Macho 2P+T, 10A / 250V, Padrão Brasileiro, na cor preta. Fabricado em

material termoplástico natural antichama, contatos em latão e cobre. Em

conformidade com a norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 -

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/ 250 V em corrente

alternada - Padronização. Aprovada pelo INMETRO.

82	010.342.0006-2	PRENSA CABO PVC 1"	PÇ	5

Descrição do Item Material Termoplástico autoextinguível (Poliamida 6.6) Conforme Norma DIN 46320;

Grau de Proteção: IP 67; Cor: Cinza. Alta resistência mecânica. Rosca: BSP – 1";

Tipo da Rosca: curta; Utilização em placas metálicas (entradas p/ cabos de

energia). Temperatura de Trabalho: -40 a 100°C. Deverá vir acompanhado de

bucha de aperto e vedação para acomodação dos cabos. Conforme norma IEC

62444. Grau de proteção IP67 (proteção contra poeira e à prova d'água).

83	010.342.0010-0	PRENSA CABO PVC 1/2"	PÇ	25

Descrição do Item Material Termoplástico autoextinguível (Poliamida 6.6) Conforme Norma DIN 46320;

Grau de Proteção: IP 67; Cor: Cinza. Alta resistência mecânica. Rosca: BSP – 1/2";

Tipo da Rosca: curta; Utilização em placas metálicas (entradas p/ cabos de

energia). Temperatura de Trabalho: -40 a 100°C. Deverá vir acompanhado de

bucha de aperto e vedação para acomodação dos cabos. Conforme norma IEC

62444. Grau de proteção IP67 (proteção contra poeira e à prova d'água).

84	010.346.0003-6	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V	PÇ	4

Descrição do Item Programador Horário Digital – 220V, com uma saída a relé para comando de

equipamentos (liga/desliga) de acordo com os programas estabelecidos.

Possibilidade de configurar até 20 programas (10 liga e 10 desliga) para comandar

o equipamento conectado à saída do equipamento, sendo o intervalo mínimo entre

programas de 1 minuto. Bateria recarregável (reserva 100 horas). Programas

diários e/ou semanais. Display LCD multi-indicativo. Acionamento manual ou

automático da saída. Horário de verão (+1 h). 1 relé de saída reversível (SPDT), 16

A (carga resistiva). Alimentação: 100 a 240 VCA, 48-63 Hz. Precisão a 20°C: +/-

2,0 seg./dia. Fixação pela base por meio de parafusos ou em trilho DIN. Dimensões:

103 x 72 x 37mm. Peso: 140g.

85	010.348.0010-8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 4 CIRCUITOS	PÇ	4

Descrição do Item Quadro de Distribuição de Sobrepor, em material termoplástico de alta resistência e

autoextinguível, na cor Branca, para 4 Disjuntores DIN, Entradas nas bitolas de 25

e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação de eletrodutos roscáveis, com

pastilhas destacáveis; Torres de regulagem que permitem até 5 níveis de

regulagem de altura dos disjuntores; Moldura com espaço para a colagem das

etiquetas de identificação; Acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir os

espaços da moldura não ocupados pelos disjuntores. Tampa na opção branca ou

translúcida branca, com abertura em 180º, com opção de inversão no sentido da

abertura conforme NBR 6146. Normas de Referência: NBR 5410, NBR 6808, NBR

IEC 60670-1 e NBR IEC 60439. Grau de Proteção IP40, Dimensões: 186 X 173,3 X

100,5 mm.

86	010.352.0007-5	REFLETOR DE MICRO LED DE 100W BIVOLT	PÇ	300

Descrição do Item Projetor de Micro LED SMD, Super Slim, Potência 100W; Bivolt (100-240V);

Frequência 50/60 Hz; Cor da luz: Branco Frio (6500K); Fluxo luminoso: 4000

lúmens; Eficiência Luminosa: 80 Lm/W; IRC (Índice de Reprodução de Cor): > 70%;

FP (Fator de Potência): > 0.5%; Material em Alumínio com Pintura Eletrostática na

cor PRETO e Lente de Vidro Temperado; Parafusos antioxidantes; Dissipação

otimizada de calor; Vida útil média: 25.000 h; Grau de Proteção Mínimo: IP65.

Alcance: 12m; Ângulo de abertura: 120°; Dimensões: Altura 12 cm e Largura 15 cm

- Formato retangular; certificado pelo INMETRO.

87	010.352.0007-7	REFLETOR MICRO LED 200W BIVOLT	PÇ	100

Descrição do Item Projetor de Micro LED SMD, Super Slim, Potência 200W; Bivolt (100-240V);

Frequência 50/60 Hz; Cor da luz: Branco Frio (6500K); Fluxo luminoso: 20.000

lúmens; Eficiência Luminosa: 100 Lm/W; IRC (Índice de Reprodução de Cor): >

80%; FP (Fator de Potência): > 0.5%; Material em Alumínio com Pintura Eletrostática

na cor PRETO e Lente de Vidro Temperado; Parafusos antioxidantes; Dissipação

otimizada de calor; Vida útil média: 25.000 h; Grau de Proteção Mínimo: IP65.

Alcance: 12m; Ângulo de abertura: 120°; Dimensões: Altura 18 cm e Largura 23 cm

- Formato retangular; certificado pelo INMETRO.

88	010.370.0033-1	RELE FOTOELETRICO BILVOLT 1000W	PÇ	2

Descrição do Item Relé Fotoelétrico Bivolt 1000W. Corpo e Tampa: Polipropileno estabilizado contra

radiações UV. Contatos de encaixe: Latão Estanhado. Princípio de funcionamento:

Eletromagnético. Acionamento: Instantâneo. Contato de Carga: Normalmente

Fechado (NF). Proteção contra surtos de tensão: Varistor. Tensão nominal: Bivolt

(127/220 V), Frequência:50/60 HZ. Capacidade de Carga em 127V: 1000W,

1200VA, em 220VCA: 1000W, 1800VA. Limite de funcionamento: -5ºC a +50ºC,

Faixa de Operação:(ABNT NBR 5123), Liga: 3 a 20 LUX; Desliga: Até 80 LUX,

Relação Desliga/Liga: 1,2 A 4. Consumo médio: 2,5W, Grau de Proteção: IP54.

Base com fios de 1,5 MM² e com 25cm de comprimento. Deverá ser fornecido

completo (Base+Relé).

89	010.380.0001-7	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO P/ LÂMPADA TUBULAR	PÇ	35

Descrição do Item Soquete anti vibratório de engate rápido para lâmpada tubular T8 e T10; Base: G13.

Material: Corpo em policarbonato; Contatos em liga de cobre. Com top test para

furo 12 x 25,5. Potência máxima: 660W. Corrente e tensão máxima admissível:

2A/500V. Temperatura máxima: 110°C. Grau de proteção: IP20. Classe: II.

90	010.393.0004-9	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	PÇ	15

Descrição do Item Tampa cega estampada em alumínio para Condulete de 1". Acabamento sem

pintura. Com elevada resistência mecânica e à corrosão. Deverá ser fornecida

com junta de vedação em plástico flexível e parafusos UNC n°6x7,5mm.

Dimensões: 115 x 60 x 5mm.

91	010.393.0003-0	TAMPA CEGA P/ CONDULETE    3/ 4"	PÇ	40

Descrição do Item Tampa cega estampada em alumínio para Condulete de 3/4". Acabamento sem

pintura. Com elevada resistência mecânica e à corrosão. Deverá ser fornecida

com junta de vedação em plástico flexível e parafusos UNC n°6x7,5mm.

Dimensões: 93 x 51 x 3mm.

92	010.400.0007-0	TAMPAO PLASTICO P/ CONDULETE 3/4"	PÇ	800

Descrição do Item Tampão Plástico 3/4” (25mm) Para Condulete Múltiplo de 3/4". Fabricado em plástico

polietileno. Dimensões: 25 x 25 x 4mm.

93	010.405.0028-1	TERMINAL A COMPRESSAO TIPO PINO MACICO 120MM2	PÇ	100

Descrição do Item Terminal a compressão tipo Pino Maciço 120 mm² com seção transversal maciça,

com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com

revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro

percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A

(comprimento total): 72mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino):

12,8mm.

94	010.405.0027-0	TERMINAL A COMPRESSAO TIPO PINO MACIÇO 35MM2	PÇ	400

Descrição do Item Terminal a compressão tipo Pino Maciço 35 mm² com seção transversal maciça,

com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com

revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro

percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A

(comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino):

7mm.

95	010.405.0028-0	TERMINAL A COMPRESSAO TIPO PINO MACIÇO 50MM2	PÇ	60

Descrição do Item Terminal a compressão tipo Pino Maciço de 50 mm² com seção transversal maciça,

com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com

revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro

percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A

(comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino):

8mm.

96	010.397.0010-3	TERMINAL A COMPRESSAO TIPO PINO MACIÇO 70 MM2	PÇ	100

Descrição do Item Terminal a compressão tipo Pino Maciço 70 mm² com seção transversal maciça,

com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com

revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro

percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A

(comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino):

9,6mm.

97	010.397.0010-4	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO PINO MACIÇO 95 MM2	PÇ	130

Descrição do Item Terminal a compressão tipo Pino Maciço 95 mm² com seção transversal maciça,

com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com

revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro

percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A

(comprimento total): 72mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino):

11,5mm.

98	010.405.0007-2	TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2	PÇ	50

Descrição do Item Terminal à Compressão tipo Olhal, fabricados em cobre eletrolítico com

acabamento estanhado. Deve possuir Vigia no barril, permitindo a verificação da

completa inserção do cabo. Barril em formato expandido, projetado em forma de

sino, para facilitar a introdução de condutores. Número de compressões: Uma. Um

furo e barril curto. Comprimento total: 36,0mm; Largura: 15,0mm; Diâmetro do furo:

8,5mm (para parafuso M8); Comprimento do barril: 11,5mm; Espessura da parte

achatada: 2,4mm. Em conformidade com as Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-

5410.

99	010.405.0003-0	TERMINAL DE COMPRESSAO 70MM2	PÇ	20

Descrição do Item Terminal à Compressão tipo Olhal, fabricados em cobre eletrolítico com

acabamento estanhado. Deve possuir Vigia no barril, permitindo a verificação da

completa inserção do cabo. Barril em formato expandido, projetado em forma de

sino, para facilitar a introdução de condutores. Número de compressões: Uma. Um

furo e barril curto. Comprimento total: 45,5mm; Largura: 20,3mm; Diâmetro do furo:

13,8mm (para parafuso M12); Comprimento do barril: 16,0mm; Espessura da parte

achatada: 3,0mm. Em conformidade com as Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-

5410.

100	010.403.0009-0	TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 1,5MM	PÇ	700

Descrição do Item Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 1,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V;

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e

resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370.

Dimensões: Comprimento total: 14,3 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm;

Diâmetro parte não isolada: 2 mm; Corrente máxima: 18 A.

101	010.403.0013-1	TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 1MM2	PÇ	1500

Descrição do Item Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 1 mm² para circuitos de até 105°C e 750V;

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e

resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370.

Dimensões: Comprimento total: 14,3 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm;

Diâmetro parte não isolada: 1,7 mm; Corrente máxima: 17 A.

102	010.395.0042-0	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM²	PÇ	150

Descrição do Item Terminal Pré-isolado Tipo Olhal 2,5 mm² com furo de 6,7 mm; Características:

Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão.

Aplicação: Circuitos até 70ºC e 750V. Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC

rígido. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370.

103	010.395.0027-7	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM²	PÇ	150

Descrição do Item Terminal Pré-isolado Tipo Pino 2,5mm². Alta condutividade elétrica e resistência a

corrosão. Aplicação: Circuitos até 70ºC e 750V. Produzidos em cobre eletrolítico,

com acabamento estanhado, comprimento total: 21 mm, comprimento pino (ponta):

12 mm, cor isolação: azul.

104	010.395.0050-1	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM²	PÇ	80

Descrição do Item Terminal Pré-isolado Tipo Pino 6mm². Alta condutividade elétrica e resistência a

corrosão. Aplicação: Circuitos até 70ºC e 750V. Produzidos em cobre eletrolítico,

com acabamento estanhado, comprimento total: 27 mm, comprimento pino (ponta):

12 mm, cor isolação: amarelo.

105	010.290.0025-1	TOMADA EMBUTIR PADRÃO BRASILEIRO VERMELHA 20A	PÇ	20

Descrição do Item Tomada de Embutir Fêmea 2P +T de 20A/250VCA; Padrão Brasileiro VERMELHA,

Vertical, Formato Losangular, Com Placa (espelho) 4x2”. Fabricada em material

termoplástico natural antichama, contatos em latão e cobre. Cor: VERMELHA. Em

conformidade com a norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 -

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/ 250 V em corrente

alternada - Padronização. Aprovada pelo INMETRO.

106	010.290.0021-2	TOMADA PADRAO BRASILEIRO 20A	PÇ	40

Descrição do Item Tomada de Embutir Fêmea 2P +T de 20A/250VCA; Padrão Brasileiro, BRANCA,

Vertical, Formato Losangular, Com Placa (espelho) 4x2”. Fabricada em material

termoplástico natural antichama, contatos em latão e cobre. Cor: BRANCA. Em

conformidade com a norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 -

Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/ 250 V em corrente

alternada - Padronização. Aprovada pelo INMETRO.

107	010.480.0015-7	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1.1/2"	PÇ	24

Descrição do Item Eletroduto galvanizado eletrolítico leve, com posterior acabamento por sopro,

garantindo uniformidade interna e externa do revestimento, conforme norma NBR

5624, rígidos, indicados para instalações de baixa tensão em edificações

residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 5598) nas duas

extremidades, com uma luva em uma extremidade e a outra com proteção plástica

na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção

aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça

com os dados do produto e a rastreabilidade. Comprimento: 3 metros, Diâmetro

nominal: 1.1/2".

108	010.016.0005-3	UNIDUT 1 1/2"	PÇ	90

Descrição do Item Adaptador para Condulete Múltiplo tipo Unidut, Cônico, em alumínio, sem pintura,

compatível com eletrodutos com diâmetros (bitolas) de 1.1/2". Acompanha

parafuso para instalação no eletroduto. Rosca BSP. Comprimento total: 45mm;

Diâmetro: 55mm; Peso: 55g.

109	010.016.0002-9	UNIDUT 1"	PÇ	40

Descrição do Item Adaptador para Condulete Múltiplo tipo Unidut, Cônico, em alumínio, sem pintura,

compatível com eletrodutos com diâmetros (bitolas) de 1". Acompanha parafuso

para instalação no eletroduto. Rosca BSP. Comprimento total: 25mm; Diâmetro:

35mm; Peso: 23g.

110	016.056.0004-1	BRACADEIRA COPO 3/4"	PÇ	100

Descrição do Item Abraçadeira galvanizada tipo copo ¾”    com parafusos para fixação de eletrodutos

111	010.415.0019-0	TOMADA 10A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE ¾”	PÇ	100

Descrição do Item TOMADA 10A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4”

112	010.415.0019-1	TOMADA 10A 2P + T COR VERMELHA C/ PLACA P/ CONDULETE ¾”	PÇ	100

Descrição do Item TOMADA 10A 2P + T COR VERMELHA C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4”

113	010.415.0013-0	TOMADA 20A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE ¾”	PÇ	100

Descrição do Item TOMADA 20A 2P + T C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4”