TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

## Contratação de empresa para pesquisa e detecção de vazamentos, em período noturno, no sistema de distribuição de água potável da CESAMA, em Juiz de Fora e distritos da região.

# JUSTIFICATIVAS

## Considerando a necessidade de contratação de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos em complementariedade às atividades fim da CESAMA, principalmente com a atuação de equipes noturnas, atualmente inexistentes na companhia;

## Considerando que tais serviços são complementares às equipes diurnas formadas por mão de obra própria da CESAMA, caracterizando-se como uma contratação que não substitui as atividades atualmente desempenhadas pela companhia. sendo aplicados em caráter temporário;

## Considerando que a CONTRATADA será responsável pela coleta de dados e produção de relatórios técnicos com a localização georreferenciada dos pontos de vazamentos ocultos e que esta contratação refere-se a Serviço Comum de Engenharia, que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens, enquadrando-se no art. 6º, inciso XXI, alínea “a” da Lei nº 14.133/21;

## Considerando que esta contratação refere-se à serviço de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão;

## Ainda que diversas atividades possam ser desempenhadas, tem-se como único objeto a pesquisa de vazamentos noturnos, de tal forma que desmembrá-lo em diferentes objetos seria prejudicial e praticamente inviável, para os fins de otimização dos serviços e efetividade dos resultados, controle, orientação e direcionamento da empresa contratada, inclusive quanto a questões logística e sua imprevisibilidade, terminando por gerar um maior ônus para a CESAMA e para a CONTRATADA. Dessa forma, justifica-se o não parcelamento do objeto em menores frações de serviço;

## Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame;

## Justifica-se a presente contratação pelos elementos supracitados, garantindo-se o funcionamento eficiente dos serviços de saneamento prestados pela CESAMA, objetivando a preservação do direito humano à água potável e ao saneamento, conforme Resolução A/RES/64/292 da ONU, bem como visando o atendimento da Portaria nº 490/2021 para fins da redução das perdas na distribuição de água potável;

# RECURSOS FINANCEIROS

## Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

## A empresa contratada deverá possuir sede, filial ou escritório de apoio na cidade de Juiz de Fora, que servirá como ponto de apoio da empresa CONTRATADA. Assim, tem-se a infraestrutura adequada aos funcionários desta, cumprindo-se condições laborais adequadas;

## Os trabalhos deverão ser realizados por uma equipe composta por, pelo menos, 02 (dois) profissionais, sejam eles de nível médio ou técnico, que possuam comprovação das seguintes competências:

## Habilidade para manusear sistemas de informática com conhecimento básico em Excel;

## Experiência na área de saneamento, com conhecimento de sistemas de distribuição de água, conhecimentos em controle de pressão, vazão, pesquisa de vazamentos;

## Experiência ou capacitação técnica em manuseio de equipamentos para pesquisa de vazamentos, seja com a utilização de dispositivos eletrônicos ou mecânicos.

## Para todos os serviços contratados, é considerada uma parcela de administração local, contemplando a atuação de 01 (um) engenheiro ou técnico em saneamento, durante 01 (uma) hora diária, a fim de atender às demandas solicitadas pela contratante, bem como para fiscalização e controle dos funcionários da contratada;

## Os trabalhos deverão ser executados em dupla de funcionários, devendo a empresa contratada disponibilizar, no mínimo, uma dupla para prestação das atividades. Em caso de ausência de algum desses funcionários, a falta deverá ser suprida imediatamente pela empresa contratada, com outro funcionário já habituado aos diversos serviços da rotina diária, preservando-se o quadro mínimo de equipe disposto no item 4.2;

## Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira com jornada de 6 (seis) horas diárias, entre 23h e 05h, que podem, em caráter excepcional, ser estendidas a critério da CESAMA, conforme necessidade, em concordância com a empresa ora licitada. As programações serão efetuadas até às 17h do dia de trabalho, sendo repassadas ao supervisor da empresa contratada para que este efetue o planejamento das atividades da equipe de campo, podendo haver uma programação prévia de serviços rotineiros para vários dias, reservando à CESAMA o direito de interrompê-los devido a alguma emergência;

### Serão entendidos como emergências:

## a impossibilidade de atuação na pesquisa de vazamentos em determinada região que possua interrupção de abastecimento programada;

## a necessidade de mudança do local de atuação por motivação própria da Cesama, principalmente nos casos de falta d’água com suspeita de vazamento oculto;

## a mudança de local de atuação que for provocada por impossibilidade técnica de trabalho provocada por terceiros, como exemplo: intervenções de obras de outros órgãos municipais, estaduais, federais ou empresas com regime de trabalho noturno (Cemig, Gasmig, Demlurb ou outras empresas que possuam autorização para trabalho noturno);

## A empresa contratada será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional;

## Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e para o transporte de seus funcionários se dá por conta da CONTRATADA;

## Todos os serviços a serem contemplados constam da tabela conseguinte, a saber:

Tabela 1. Objeto de Licitação - Lista de Serviços

| Item | Descrição dos serviços |
| --- | --- |
| 1 | Pesquisa de Vazamentos |
| 1.1 | Pesquisa de vazamentos com o emprego de dispositivos de escuta mecânicos e/ou eletrônicos |
| 1.2 | Pesquisa de vazamentos com o emprego de manômetros |
| 1.3 | Pesquisa de vazamentos com a utilização dos dados de telemetria da CESAMA |
| 1.4 | Pesquisa de vazamentos com a utilização de hastes de escuta |
| 1.5 | Utilização de softwares próprios para verificação das zonas de pressões e mapeamento das pressões habituais de operação, promovendo-se a identificação de vazamentos por meio de ferramentas de geoprocessamento |

### O detalhamento dos serviços executados é explicitado no ANEXO I;

### À empresa ora contratada será facultada a escolha da técnica adequada de pesquisa de vazamentos, podendo optar pelas técnicas dispostas na Tabela 1 ou outra similar, que produza o mesmo resultado ou melhor.

## A empresa contratada deverá preencher Ordens de Serviço (vide modelo constante no ANEXO II) para todas as atividades desempenhadas, registrando-se todo o trecho percorrido para pesquisa de vazamento bem como registrando-se em ordens de serviço separadas cada vazamento identificado;

## A empresa deverá possuir capacidade para realizar serviços de pesquisa de vazamentos, podendo inclusive culminar na descoberta de ligações clandestinas, através de aparelhos de escuta de ruídos sobre tubulações de diversos diâmetros, em ramais de ligação, em adutoras de água bruta/tratada e ao longo de redes de distribuição. Os serviços poderão contar ainda com outros equipamentos que proporcionem melhor eficiência nos serviços, como utilização de dispositivos ultrassônicos ou termográficos, a critério da contratada. Esses serviços serão realizados por toda a extensão de ruas e avenidas em Juiz de Fora e Distritos, conforme planejamento do DEMC;

## Os serviços de pesquisa de vazamento em apoio à geofonia se darão exclusivamente em caráter temporário, considerando a indisponibilidade de equipes próprias da CESAMA para serviços noturnos, ou ainda em atendimentos emergenciais como suporte às atividades da CESAMA;

## A empresa contratada poderá realizar serviços de medição de pressão instantânea através de manômetros instalados nos ramais de ligações de água (hidrômetros), a fim de validar a ocorrência de um vazamento. Nestes casos, havendo retirada de hidrômetros, deverá ser observada na recolocação a instalação de lacres, anotando em formulário próprio a numeração desses componentes;

## Além das obrigações legais citadas no item 7, subitens 7.1 a 7.30, a empresa deverá zelar pelo cumprimento das seguintes responsabilidades técnicas a citar:

## Comprometer-se a disponibilizar supervisor, responsável por receber as demandas de serviços a serem realizados pela equipe de campo, programar suas atividades e retornar com as ordens de serviço devidamente realizadas para serem atestadas pela fiscalização e manutenção da CESAMA;

## Para este processo, poderão ser usados tablets ou smartphone, com uso de planilhas eletrônicas ou plataforma Sanegeo, a critério da Cesama. A Contratada deverá preencher o Relatório Diário de Obras através de aplicativo disponibilizado pela CESAMA;

## Comprometer-se a ter telefones fixos e móveis para comunicação ágil e disponibilizar pessoal necessário para, caso haja necessidade, atender a CESAMA durante todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, em caráter excepcional;

## Quando da apresentação da fatura para recebimento dos serviços executados, informar e descrever todos os itens e procedimentos utilizados conforme estabelecido no item 4.8 do Termo de Referência;

## Possuir sede, filial ou escritório de apoio na cidade de Juiz de Fora, local em que deverão ficar todos os equipamentos, ferramentas, veículos e funcionários, considerando a necessidade de atuação rápida nos casos de rotina e emergência. Tal necessidade justifica-se pela maior agilidade pretendida nos serviços e resoluções, tanto nas questões técnico-operacionais, quanto nas burocráticas e de logística;

## Os veículos da empresa contratada também deverão atender a requisitos mínimos de aceitabilidade, a citar:

## Manter, pelo menos, um veículo a disposição de seus funcionários, em condições de transportar equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços, inclusive o transporte de pessoal, em bom estado de conservação e funcionamento. A qualquer tempo e sem qualquer prévia comunicação a CESAMA se reserva o direito de vistoriar os veículos da empresa contratada. Fica a cargo da CONTRATADA, no caso de algum acidente, defeito ou qualquer impossibilidade do uso do veículo, substituí-lo imediatamente, estando sujeita, caso não atenda, às penalidades previstas neste termo de referência;

## Utilizar veículo "segurado", de tal forma que cubra, no mínimo, danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, devendo a CESAMA receber da CONTRATADA, cópias autenticadas das apólices de seguro;

## Nos sinistros ocorridos, será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos materiais, morais e corporais, inclusive de terceiros;

## Providenciar, quando do vencimento, a renovação do seguro sob pena de arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o veículo permanecer parado por falta de providências, incorrendo ainda em multa prevista no Edital;

## Fornecer sempre no prazo legal, no DEMC - Departamento de Medição e Controle da CESAMA, a documentação relativa ao licenciamento do veículo, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver parado por falta de providência, incorrendo ainda em multa prevista no Edital;

## Providenciar adesivo (fixo ou ímã) de acordo com o modelo fornecido pela CESAMA e deverá ser colocado nas portas dianteiras do veículo, com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA CESAMA”;

## Caso o veículo a serviço da CESAMA, pertencente à empresa contratada, for utilizado para serviços particulares da mesma ou por uso indevido de seus colaboradores, não poderá portar os adesivos especificados no item;

## Em casos de multas de trânsito aplicadas ao veículo, estas serão de total responsabilidade da CONTRATADA e estarão vinculadas aos respectivos motoristas.

## Os veículos deverão estar aptos à implantação do Sistema de Rastreamento e Monitoramento, especificado pelos itens seguintes:

## A CONTRATADA deverá fornecer à CESAMA, no início da vigência do Contrato, ferramentas de gestão informatizadas para a utilização do sistema de rastreamento e monitoramento, compatíveis com o sistema utilizado pela CESAMA ou preparado para plena utilização da CESAMA. A CESAMA usará os dados de posicionamento via GPS como apoio para apontamento das horas efetivamente trabalhadas;

## A CONTRATADA deverá providenciar a imediata manutenção do sistema de rastreamento de veículos, quando requisitada e informada pela CESAMA, e deverá informar por escrito as providências tomadas.

## A CONTRATADA deverá fornecer uniforme a toda equipe, que deverá mantê-lo sempre limpo, conservado, sem remendos e terá gravado a sigla e o nome da CONTRATADA, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”. Deverá compor o uniforme: calça, camisa e capa de chuva;

## Caso a CONTRATADA faça uso de motorista para a condução do veículo (não sendo elemento da dupla), este deverá estar identificado com uniforme e crachá fornecido pela CONTRATADA, igual aos funcionários da equipe;

## A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) que forem exigidos pela CESAMA, aos seus funcionários, obrigando-se a fiscalizar a utilização de tais equipamentos pelos mesmos;

## A empresa contratada deverá em suas dependências disponibilizar para os serviços ora contratados, no mínimo, todos os equipamentos abaixo citados:

- Jogo de Chave de boca (mínimo até 3")

- Jogo de chave estria (mínimo até 3")

- Jogo de chave combinada (mínimo até 3")

- Jogo de chave estojo (tipo catraca)

- Chave de grifo (14")

- Chave de grifo (24")

- Chave ajustável, tipo inglesa (10")

- Alicate universal

- Alicate de pressão

- Arco de serra

- Talhadeira, marreta, alavanca

- Manômetros com escalas: 0-50 mca; 0-100 mca; 0-200 mca

- Geofones mecânicos ou eletrônicos.

## A aquisição e guarda de todos os equipamentos e ferramentas listados no item anterior se darão por conta da CONTRATADA;

## A listagem do item 4.16 expõe os principais equipamentos e/ou ferramentas para a execução dos serviços, podendo ocorrer a necessidade de utilização de outros não listados. Para estes casos, as custas de aquisição e guarda também serão de responsabilidade da CONTRATADA;

## A CONTRATADA deverá utilizar softwares próprios para verificação das zonas de pressões e mapeamento das pressões habituais de operação, promovendo-se a identificação de vazamentos por meio de ferramentas de geoprocessamento para encaminhamento à Gerência de Manutenção – GEMT que realizará o reparo na rede e, desta forma, reduzindo perdas não visíveis e otimizando o sistema de abastecimento de água

## Todos os funcionários deverão possuir treinamentos continuados conforme normas do Ministério do Trabalho – MTE, tais como NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35;

# VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

## A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços foi realizada a partir do critério de composição de custo unitário, utilizando-se a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e composições próprias da Cesama (para itens que não possuam valor de referência), para obter o valor por empreitada por preço unitário, em conformidade com o Art. 20 do RILC de 2025, que satisfaz os Art. 42 e 43 da Lei Federal nº 13.303/2016;

## A utilização da base de preço SINAPI satisfaz o Art. 21 do RILC/2025 e o Art. 31, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016, enquanto a utilização da composição própria da Cesama satisfaz o Art. 21 do RILC/2025 e Art. 31, §3º da Lei Federal nº 13.303/2016. Tem-se, portanto, o indicador técnico utilizado;

## Tem-se como data base para o orçamento o mês de dezembro de 2024, com base SINAPI 12/2024 - Desonerado;

## Para a composição dos preços unitários indicados neste termo de referência, foi considerada o Adicional Noturno e Jornada Reduzida conforme leis trabalhistas vigentes.

## O valor global estimado para o cumprimento do contrato de 12 (doze) meses é de R$ 574.412,49 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), considerando uma composição desonerada da folha de pagamentos com respectivo BDI, conforme Tabela 2;

Tabela 2. Detalhamento do BDI

## A adoção do orçamento desonerado advém da maior economicidade em relação ao orçamento não desonerado, em função do elevado custo da mão de obra empregada para execução dos serviços;

## A planilha orçamentária utilizada na obtenção dos preços é vista no ANEXO III;

## Por se tratar de serviços não usuais, estes não foram localizados de forma direta na Tabela de Preços SINAPI, sendo necessária a geração de composições de preços unitários com utilização de itens de insumo SINAPI e CESAMA  conforme pode ser visto no ANEXO IV;

## Considerando a natureza dos serviços, as previsões poderão oscilar mensalmente para mais ou para menos. A CESAMA não garantirá realizações mensais mínimas;

## No valor global estão inclusos todos os custos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, as demais despesas diretas e indiretas que recaiam sobre a prestação dos serviços, bem como o cumprimento à legislação previdenciária vigente;

## No valor global também estão inclusos todos os custos com o uso de equipamentos e ferramentas, despesas com o sistema de rastreamento e monitoramento, despesas operacionais, deslocamento do veículo, abastecimento com combustível, lavagem, lubrificação, troca de óleo, pneus, manutenção elétrica e mecânica, multas, seguro, licenças, documentação, necessárias para a livre circulação do veículo.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

## MEDIÇÕES

### As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados e aceitos no período preferencialmente correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico-financeiro disposto na Tabela 3:

Tabela 3. Cronograma Físico-financeiro

| Atividade | Percentual de execução previsto por mês de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02.01 - Pesquisa de vazamentos não visíveis | 7,0% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,0% |
| 02.02 - Verificação de pressão | 6,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 4,0% |
| 02.03 - Detecção de vazamento, ligação clandestina, by-pass e outros | 4,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 6,0% |

### As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado;

### As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

### Os trabalhos referentes às atividades de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração dos serviços, serão obrigatoriamente realizados pela CONTRATADA, obedecendo aos respectivos prazos de atendimento/execução, estando seus custos já incluídos nos preços unitários dos serviços e bases operacionais;

### Em específico para a atividade 02.03 da Tabela 4, constante no ANEXO III, serão remunerados apenas:

## Os vazamentos marcados que forem efetivamente confirmados pela operação e manutenção da Cesama;

## As suspeitas de clandestinas/by-pass que forem confirmadas e autuadas pela Cesama;

## Outras inconformidades das ligações que sejam confirmadas e autuadas pela Cesama.

## PAGAMENTOS

### A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição mensal, 30 (trinta) dias após execução dos serviços ou etapa deste com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA;

#### Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente;

### O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (Transferência Eletrônica Disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA;

#### A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para os e-mails nfe@cesama.com.br, demc@cesama.com.br, foalmeida@cesama.com.br, e lrocha@cesama.com.br;

### O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário;

#### Deverá constar da descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do contrato.

### O pagamento SOMENTE será efetuado:

## Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura;

## Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual;

## Após o cumprimento do disposto no item 6.2.5;

### Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

- Apresentar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

- Apresentar cópia do contracheque e folha de ponto de cada empregado;

  - Terá força de contracheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devendo neste caso apresentar FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA;

- Apresentar arquivo de Detalhamento da Guia FGTS, onde consta o nome de todos os trabalhadores e valor recolhido para cada um, bem como o total da guia a ser paga, e o comprovante de pagamento devido;

- Apresentar DARF Previdenciário, relativo aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta contratação, com devido comprovantes de pagamento;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

#### Todas as comprovações deverão ser do período de referência ao pagamento;

#### Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário-mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

### O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

### Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento, cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade;

### O CNPJ da CONTRATADA constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório;

#### Será utilizado o INCC como índice para reajuste de preços do contrato, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da elaboração do orçamento, ou seja, 07/03/2025, com mês base de 12/2024 - Desonerado;

#### Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é data de elaboração do orçamento;

### Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada;

### Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, essa se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento;

### A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

### Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

### A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue;

### A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos

## Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

## Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

## Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao serviço especificado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

## Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA;

## Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA;

## Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;

## Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados;

## Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada;

## Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;

## Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço;

## Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA;

## Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

## Normas Regulamentadoras do MTE;

## Normas Relativas ao meio ambiente.

## A CONTRATADA deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, antes do início dos serviços, para o 
e-mail smt@cesama.com.br, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

## Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

## Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

## Nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA;

### Recebida a documentação, o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA comunicará ao gestor do contrato para que seja emitida a Ordem de Serviço;

### Até a primeira medição contratual, a contratada deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, para o e-mail smt@cesama.com.br, a documentação abaixo relacionada, sem a qual não será efetuado o pagamento:

## Cópia de Fichas de EPIs dos empregados na forma física ou eletrônica;

## Atestado de Saúde Ocupacional - ASO de todos os empregados.

### Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.14.2, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho;

### A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.14.2;

## Fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da empresa bem como todos os EPIs necessários à execução dos serviços;

## A empresa contratada deverá indicar, imediatamente após a assinatura do contrato, um preposto devidamente habilitado pelo CREA.

## A empresa deverá designar coordenador para os entendimentos que se fizerem necessários junto à fiscalização e administração indicados pela CESAMA;

## Encaminhar, diariamente, programação dos serviços a serem realizados pelas equipes designadas pela CONTRATADA;

## Sempre que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer profissional da equipe que esteja executando os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar à CESAMA;

## Informar sempre no dia anterior a localização da equipe de pesquisa para que as equipes da CESAMA possam fazer as fiscalizações;

## Quando solicitado pela fiscalização, encaminhar relatório dos serviços indicados pela CESAMA, contendo informações suficientes para fechamento da medição mensal dos serviços executados, acompanhamento das atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, planejamento das ações, programação de atividades e demais informações que a fiscalização julgue necessárias para o devido acompanhamento e monitoramento dos serviços contratados, podendo ser substituído pelo preenchimento diário de boletim de obras (BDO) eletrônico, conforme interesse da Cesama;

## As equipes de execução de campo deverão, obrigatoriamente, serem compostas por técnicos, em número suficiente para a realização dos serviços contratados, não sendo admitido o número inferior a 2 elementos por equipe;

## Fornecer uniforme padronizado, de acordo com modelo disponibilizado pela CESAMA, seção de COMUNICAÇÃO, para cada um dos elementos que compõem a equipe de trabalho;

## Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, obrigatórios e necessários para a execução dos serviços contratados, incluindo-se neste quesito crachá de identificação com nome do colaborador em destaque, identificação da CONTRATADA e da CESAMA;

## Cada equipe deverá possuir e portar, diariamente, independente do uso, todos os equipamentos necessários para a correta execução de seus serviços, quesito que será verificado pela fiscalização sempre que solicitado;

## A CONTRATADA deverá comprovar toda documentação necessária de propriedade dos equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa de vazamentos não visíveis, podendo a fiscalização, a seu critério, aceitar apresentação de contrato de locação dos mesmos, bem como a comprovação das condições operacionais dos equipamentos, através de ensaios laboratoriais e/ou certificados emitidos por organização de reconhecimento internacional;

## Apresentar veículos devidamente equipados para a prática de atividade diurna e noturna e respectivos equipamentos de segurança (cones, lanternas, coletes refletivos, etc.). Esses veículos deverão portar placa ou adesivo “A SERVIÇOS DA CESAMA”; conforme especificações da seção de COMUNICAÇÃO;

## Os veículos utilizados na execução dos serviços deverão estar em bom estado de conservação;

## A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, bem como pela apresentação de apólice de seguro referente a esses equipamentos e apoio logístico para os serviços;

## Sinalizar convenientemente quando estiver trabalhando nas vias de tráfego, evitando-se acidentes de trânsito e danos físicos ao profissional e às pessoas em geral;

## ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

### A CONTRATADA será responsável pela substituição dos profissionais contratados, caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis com as normas de saúde e segurança;

### Caberá à CONTRATADA:

## Cumprir e fazer seus funcionários cumprirem todas as normas de segurança e medicina do trabalho;

## Instruir seus empregados, usando treinamentos admissionais e periódicos, além de outros meios, quanto às precauções a tomar para evitar acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e fadiga;

## Não permitir o acesso às atividades de funcionários trajando roupas inadequadas ou sem equipamentos de proteção individual adequados, caso necessários;

## Constituir e manter a CIPA (ou designado) ou Comissão Provisória de Prevenção de Acidente e o SESMT, obedecendo a normas específicas, se for o caso;

## Fornecer todos os equipamentos de proteção necessários (priorizando os coletivos ante os individuais) e treinar os trabalhadores sobre o uso e limitações;

## Para trabalho em período noturno, devem ser utilizados os equipamentos de proteção (EPIs e EPCs) adequados, tais como placas sinalizadoras, cones, coletes refletivos, iluminação adequada e outros meios que se fizerem necessários, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores, demais veículos e pessoas que passarem pelo local do trabalho;

## Realizar os exames médicos previstos em lei com a devida periodicidade;

## Cumprir todas as exigências legais e de socorro, em caso de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Comunicar formalmente à CESAMA acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, com as devidas providências tomadas para correção das causas;

## Comunicar formalmente à CESAMA a ocorrência de incidentes (quase acidentes potenciais, acidentes com danos materiais e outros de mesma natureza);

## Orientar os trabalhadores quanto a cuidados com animais (domésticos, selvagens e/ou peçonhentos) e os meios necessários de socorro em caso de acidente;

## Cumprir legislação aplicável a NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

## Providenciar meios adequados para aquecimento das refeições, sendo proibido uso de improvisos;

## Fornecer água potável aos funcionários no local de trabalho em condições e quantidades adequadas, ficando proibido o uso de copos coletivos;

## Cumprir o proposto no PGR, PCMSO e demais programas destinados à manutenção da segurança e saúde dos trabalhadores;

## Cumprir as determinações do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, quanto a veículos e condutores;

## Transportar os trabalhadores e equipamentos em condições adequadas, conforme legislação vigente;

## Realizar as manutenções periódicas em todos os veículos utilizados, enviando à CESAMA os devidos certificados de manutenção e adequação veicular;

## Garantir que todo equipamento seja operado por trabalhador treinado, capacitado e autorizado;

## Atentar para destinação correta de resíduos, conforme legislação específica;

## Realizar a contratação de empregados para exercer as atividades somente com capacitação e perfis que o cargo exige, dentro da legalidade;

## Manter atualizado junto ao DEST / CESAMA:

## A relação de funcionários;

## Exames médicos ocupacionais realizados;

## Contatar o gestor do contrato e/ou o setor de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA se houver alguma dúvida relativa ao cumprimento destas orientações.

### Para as instruções do item anterior, entende-se como “funcionário” tanto trabalhadores próprios como subcontratados.

# OBRIGAÇÕES DA CESAMA

## Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato;

## Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas;

## Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas;

## Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

## Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência;

## Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos;

## A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados;

## Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência;

## Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito, devidamente assinadas e protocoladas.

## Promover treinamento básico a todos funcionários da empresa contratada, para conhecimento de nosso sistema de informações georreferenciadas, com o intuito dos trabalhos serem realizados a partir do conhecimento das características de nosso sistema de captação e distribuição de água;

## Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução das obras e/ou serviços contratados;

## Planejar e estabelecer as áreas prioritárias para execução dos serviços e fornecer as plantas cadastrais e informações necessárias à orientação da CONTRATADA;

## Dar apoio nas ações entre as áreas da CESAMA, para o fornecimento de

informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

## Coordenar as ações de contratação junto às diversas áreas envolvidas da CESAMA;

## Providenciar as formalidades de adequação das equipes para execução dos serviços (autorizações, crachás etc.);

## Fiscalizar os serviços de pesquisa e detecção de vazamentos não visíveis por técnicos designados;

## Proceder à avaliação da CONTRATADA;

## Realizar, a critério da fiscalização, verificação dos materiais, equipamentos, veículos, etc. disponibilizados pela CONTRATADA, para utilização das equipes de trabalho;

## Avaliar os relatórios encaminhados pela CONTRATADA, visando o acompanhamento dos serviços e que darão subsídio às medições contratuais;

## Avaliar a programação diária dos serviços a serem realizados pelas equipes designadas pela CONTRATADA;

## A CESAMA manifestar-se-á, por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela CONTRATADA, bem como providências necessárias à correção e revisão de folhas ou defeitos verificados nos serviços.

# JULGAMENTO

## O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

# PENALIDADES

## Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato;

### O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato;

## Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

- advertência;

- multa meramente moratória, como previsto no item 10.1.1 ou multa-penalidade de 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

# CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

## O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão;

## São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos;

## O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.

## O regime de execução do Contrato será empreitada por preço unitário;

### Para emissão da Ordem de Serviço Inicial, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o visto ou o registro no CREA/MG tanto da sua empresa como do seu responsável técnico, caso não seja sediada em Minas Gerais.

### Antes do início das atividades, o profissional legalmente habilitado, pertencente ao corpo de funcionários da CONTRATADA, deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA, válida durante toda a vigência das atividades que serão desempenhadas.

### Em caso de renovação contratual, uma nova ART deverá ser emitida pelo profissional responsável técnico, com validade para o período de extensão contratual.

## O contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade;

## A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16;

## Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato;

## Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados;

## Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade;

## Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado;

## A empresa Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA;

## O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC;

### O prazo previsto no item 11.12 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

## Decorrido o prazo do item 11.12.1 e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente;

## Ocorrendo a hipótese descrita no item 11.13, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a CESAMA deverá revogar a licitação;

## Pelas características do serviço, não será permitida a subcontratação dos serviços.

## Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLVs), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes à contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos;

# DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

## No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC);

## A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis;

## Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC);

## A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

III.  judicial, nos termos da legislação.

## A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

## Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização;

# GARANTIA CONTRATUAL

## Para assegurar a plena execução do objeto contratual será exigida a garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas;

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Executado o Contrato ou as etapas do mesmo, o seu objeto deverá ser recebido:

- provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; ou

- definitivamente, pelo fiscal e pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório; ou

- parcialmente, relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela.

## O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.

# EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

## Para habilitação os seguintes documentos / comprovações serão exigidos:

## Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem.

## Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência na execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, cuja maior relevância técnica e/ou valor significativo é a prestação de serviços de engenharia para pesquisa de vazamentos não visíveis em redes e ramais do sistema de abastecimento de água, com no  mínimo 250km de extensão de logradouros pesquisados com geofone, haste de pesquisa, termografia ou outras tecnologias com o mesmo fim. O quantitativo exigido representa menos que 30% do comprimento total das redes de adução, distribuição e ramais em atendimento ao previsto no art. 65, §3º, inciso II, alínea “a” do Manual de Planejamento das Contratações da CESAMA;

## Não será permitido o somatório de quantitativos dos atestados, visando garantir a comprovação de execução de obra de porte e complexidade similares do percentual exigido apresentado no item 15.1.b

## Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

## Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado OU através de declaração por escrito de contratação futura acompanhada da anuência do profissional;

## Declaração por escrito do Contratado formal assinada pelo responsável técnico e responsável legal, esclarecendo que têm pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, bem como das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

- Declaração formal de disponibilidade do aparelhamento, do pessoal técnico especializado e turnos de trabalho necessários para o cumprimento do objeto deste TR.

## A obrigatoriedade de comprovação técnica condiz com o objeto de contratação, cuja natureza é de serviço de engenharia, visto que apenas um profissional habilitado poderá assumir responsabilidade técnica perante o CREA. Pode-se assim exigir qualidade e responsabilização por parte da CONTRATADA em relação ao serviço prestado, protegendo-se o erário da CESAMA quanto à realização do serviço sem supervisão legalmente habilitada.

## Como critério para qualificação econômico-financeira, será exigida Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

## A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

## A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

## A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

## Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

## A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

## A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

## Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

## A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

## Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

### Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

## A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original                                                                  assinado no original

Fábio de Oliveira Almeida			   Paulo Afonso Valverde Junior	
    Chefe Depto. Medição e Controle                        Gerente de Operações

Autorizado/Aprovado por:

assinado no original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor Técnico Operacional

ANEXO I

Descrição dos Serviços

- Pesquisa de Vazamentos não visível

  - Pesquisa com auscultadores:

Os serviços de Pesquisa de Detecção de Vazamentos consistem em auscultar, através de equipamentos acústicos especiais, áreas de passagem de redes de água, ramais domiciliares, derivações, peças especiais, ventosas, hidrantes subterrâneos, juntas etc, com a finalidade de identificar ruídos que indiquem perda d’água.

Os equipamentos acústicos habitualmente empregados denominam-se geofones e, de acordo com seu aspecto, são classificados como:

▪ geofones mecânicos: equipamento composto com aros do auscultador médico (estetoscópio) e ligado a um diafragma de construção metálica, dutos de pequeno diâmetro e de mangueira cristal;

▪ geofone eletrônico: equipamento que tem seu diafragma conectado a um amplificador de áudio que faz a captação dos ruídos característicos de vazamento, o qual é reconhecido em fone de ouvido.

Ambos equipamentos poderão ser utilizados para pesquisa e identificação de vazamentos visíveis e invisíveis.

1.1.1. Metodologia de Serviços

As pesquisas de vazamentos deverão ser programadas para sua execução através de plantas cadastrais atualizadas que indiquem redes de água e todas instalações existentes.

A execução da pesquisa de vazamentos por metodologia de geofonamento requer preparativos antecipados:

o Eliminação de todos os ruídos interferentes como:

• desvio de trânsito com sinalização de vias;

• utilização do período noturno quando ocorrerem menos interferência de fluxo de galerias pluviais e de esgoto;

• conhecimento de interferências de fluxo de outras tubulações existentes.

- Posse da planta cadastral atualizada que contenha amarração dos principais registros de manobras e outras peças especiais.

- Conhecimento de manobras setoriais e sua conferência para garantir o fluxo em todas as tubulações.

- Conhecimento do perfil manométrico e pitométrico do setor de modo a ter condições favoráveis de identificação dos vazamentos.

- Posse de equipamentos necessários ao apoio de serviços de escavação e drenagem.

- Execução de pesquisa de vazamento por pessoal habilitado e treinado para tal e que possua certificação da área de pitometria e hidráulica;

- Treinamento de técnicos para a leitura de plantas e desenhos, utilizando, durante os serviços de pesquisa, técnica ou ferramentas de destaque para os trechos efetivamente pesquisados e verificados;

- Exigência de impressos próprios de pesquisa onde facilmente se identifique o local pesquisado, como também a execução do serviço de reparo, possibilitando seu registro a fim de que haja uma alimentação do cadastro técnico.

- Posse de material adequado de demarcação da área pesquisada e com suspeita de vazamento (tinta refletiva, porções, cavaletes, placas, etc.).

Condições a serem observadas

Os serviços de pesquisa de vazamento deverão obedecer às regras especiais de modo a educar os operários envolvidos na pesquisa:

• executar tais serviços em áreas que devem ser enquadradas nas prioridades a seguir: elevado índice de perdas; falta d’água em períodos sazonais; possua 100% de micromedição, pitometria e em distritos e setores de medição e controle (DMCs);

• executar os serviços de auscultar o solo de modo sequencial e com espaços não maiores que 1,0 m;

• a equipe não deve ultrapassar a 3.600m de rede por dia;

• anotar todas as derivações; ramais e peças existentes na rede d’água;

• registrar toda e qualquer ocorrência no impresso que oriente a pesquisa; quando possível, confirmar com a supervisão dos serviços a garantir uma boa visualização no trânsito para evitar maiores acidentes.

  - Pesquisa com outros equipamentos:

A critério da empresa contratada, outros equipamentos de pesquisa e detecção de vazamento poderão ser propostos à Cesama, como a utilização de equipamentos que se utilizem de sensores termográficos, ultrassônicos ou similares. Contudo, a sua utilização deverá ser previamente aprovada pela Cesama, que avaliará sua eficácia e eficiência, devendo produzir resultados iguais ou melhores que a utilização de auscultadores.

ANEXO II

Modelo de Ordem de Serviço

ANEXO III

Tabela 4. Custo Total estimado

ANEXO IV

Tabela 5. Composição analítica de custos