TERMO DE REFERÊNCIA- RC 123206

1. OBJETO

Aquisição de materiais destinados à montagem da cabine de medição da subestação da Elevatória Maternidade, para uso da CESAMA, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1.A aquisição dos materiais para montagem da cabine de medição da subestação da Elevatória Maternidade se faz necessária para garantir o correto funcionamento e a segurança do sistema elétrico do local.

A nova cabine permitirá adequar a instalação às normas técnicas vigentes, assegurando medições precisas de consumo de energia, maior confiabilidade operacional e melhor controle das cargas elétricas.

Além disso, a aquisição é necessária em razão do pedido de aumento de carga dessa subestação, o que exige a adequação das instalações elétricas e a substituição dos componentes existentes por equipamentos compatíveis com a nova demanda. Essa medida visa atender às exigências da concessionária de energia e garantir a continuidade, eficiência e segurança do fornecimento elétrico para o pleno funcionamento dos equipamentos da elevatória, essenciais às operações da CESAMA.

2.2Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.3Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 –Cabo de cobre nu 25 mm

Código: 010.229.0057-2

Quantidade: 100 metros

Descrição do item: Condutor de seção circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera mole e classe 2 de encordoamento de acordo com a NBR 5111. Norma aplicável: NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole. Seção nominal do condutor: 25 mm²; diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,1 mm; número de fios: 7; Peso: 21,4kg/100m.

ITEM 02- Cabo de cobre nu 50 mm

Código: 010.229.0024-2

Quantidade: 100 metros

Descriçãodo Item: Condutor de seção circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera mole e classe 2 de encordoamento de acordo com a NBR 5111. Norma aplicável: NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole.Seção nominal do condutor : 50 mm² ; diâmetro  nominal mínimo  do condutor de cobre: 8,7 mm ; número de fios: 19 .

ITEM 03- Haste de aterramento cantoneira

Código: 010.268.0006-4

Quantidade: 15 peças

Descrição do Item:Haste em Aço Carbono, Galvanizada a fogo, com no mínimo 70 micrômetros de camada, para aterramento de rede elétrica. Deve ser aprovada pela Cemig (desenho 02.118 28d e PEC11 página 36) e atender à norma ABNT NBR 16254-1:2014. Dimensões: 25 X 25mm; Espessura: 5,00mm; Comprimento total: 2400mm; Comprimento da ponta aguçada: 90 mm; Peso: 4,4kg. Deverá vir acompanhada de Conector 6,35x25x40mm com furo redondo galvanizado a fogo, para até 2 cabos de 16 a 70mm², Parafuso sextavado M10x40 galvanizado a fogo, Porca e Arruela. A marca do fabricante e o comprimento (2.4 m) devem ser estampados entre o topo da haste e o conector.

ITEM 04- Terminal a compressão de 50 mm

Código: 010.405.0009-9

Quantidade:  30 peças

Descrição do Item:Terminal a compressão tipo Pino Maciço de 50 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micro percussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD (diâmetro do pino): 8mm.

ITEM 05- Fita de advertência

Código: 010.240.0018-1

Quantidade: 1 rolo

Descrição do Item:Fita de advertência para uso subterrâneo com os dizeres “CUIDADO CABO ELÉTRICO”, fabricada em polietileno de baixa densidade, em rolo de 100m, largura de 150 mm, espessura de 0,100µ, na cor amarelo e dizeres na cor vermelho.

ITEM 06- Caixa de inspeção para aterramento com tampa

Código: 010.209.0036-9

Quantidade: 12 peças

Descrição do Item:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC , espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300 mm, carga de suportabilidade 100 kg.

ITEM 07- Luminária de emergência

Código: 010.285.0022-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do Item:Luminária LED de emergência autônoma, 30 Leds, fabricação em plástico ABS, bivolt automático, 6 horas de autonomia, fácil fixação; bateria de lítio, fluxo máximo de 100 lumens, chave seletora para escolha da intensidade de luz, botão teste para verificar funcionamento, design compacto e discreto; alimentação: Full range - 127-220 Vac 50/60 Hz; Fluxo luminoso mínimo: 55 lumens; Fluxo luminoso Máximo: 100 lumens; Área de cobertura 25 m² ; Temperatura de cor do LED 6000 K - 7000 K (branco frio) ; Temperatura de operação 0-50 ºC ; Norma aplicada: NBR 10898, Grau de Proteção:IP-20.

ITEM 08- Luminária tartaruga

Código: 010.285.0006-8

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: luminária tipo tartaruga em alumínio na cor preta c/ grade d e proteção blindada, sobrepor p/ ficar em ambientes em presença de água. Acompanha lâmpada incandescente 100w.

ITEM 09- Lâmpada bulbo led 14W

Código: 010.021.0000-6

Quantidade: 2 peças

Descrição do Item:Lâmpada LED 14W, bulbo A60 em termoplástico, bivolt (100 a 240VCA), bocal E-27, Luz Branco Frio, 6500K, Fluxo luminoso: 1507 lm, Eficiência luminosa: 109 lm/W. Ângulo de abertura: 180°. Fator de potência:  >0,7. Vida útil média 25.000h. Equivalência: 100W da incandescente e 29W da fluorescente. IRC: Ra >70. Certificação: CE. Aprovação: INMETRO.

ITEM 10-Quadro de distribuição de 4 circuitos

Código: 010.348.0010-8

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Quadro de Distribuição de Sobrepor, em material termoplástico de alta resistência e autoextinguível, na cor Branca, para 4 Disjuntores DIN, Entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação de eletrodutos roscáveis, com pastilhas destacáveis; Torres de regulagem que permitem até 5 níveis de regulagem de altura dos disjuntores; Moldura com espaço para a colagem das etiquetas de identificação; Acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir os espaços da moldura não ocupados pelos disjuntores. Tampa na opção branca ou translúcida branca, com abertura em 180º, com opção de inversão no sentido da abertura conforme NBR 6146. Normas de Referência: NBR 5410, NBR 6808, NBR IEC 60670-1 e NBR IEC 60439. Grau de Proteção IP40, Dimensões: 186 X 173,3 X 100,5 mm.

ITEM 11- Disjuntor Bipolar 2x10A DIN

Código: 010.213.0007-2

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item:Disjuntor termomagnético bipolar, corrente nominal de 10 amperes, destinado à proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos em instalações de baixa tensão (BT). Tipo de montagem em trilho DIN, conforme padrão IEC/ABNT, para uso em painéis de distribuição elétrica. Disjuntor termomagnético bipolar (2 polos com atuação simultânea); Corrente nominal (In): 10 A; Curva de disparo: Curva C (desarme térmico entre 5 a 10 vezes a corrente nominal); Tensão nominal: 230/400 Vca; Frequência nominal: 50/60 Hz; Capacidade de interrupção: mínimo de 3 kA (ou conforme padrão NBR/IEC aplicável). Conforme NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 (disjuntores para proteção de instalações elétricas residenciais e similares); Classe de isolamento adequada às tensões de operação; Componentes plásticos autoextinguíveis (não propagantes de chamas), conforme UL 94 V-0 ou superior. Tipo de fixação: trilho padrão DIN 35 mm (EN 60715); Conexão por borne a parafuso com proteção contra contato acidental; Capacidade mínima dos terminais: condutores de 1 mm² a 25 mm²;Câmara de extinção de arco com separação visível dos polos;Indicador visual de estado (ligado/desligado); Operação manual com manopla basculante. Produto novo, original de fábrica, sem uso anterior, avarias ou componentes substituídos; deverá ser fornecido com certificação INMETRO válida para dispositivos de proteção elétrica de baixa tensão; A embalagem deverá conter: nome do fabricante, código do produto, especificações técnicas, lote, data de fabricação e número do certificado de conformidade; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

ITEM 12- Condulete múltiplo tipo X de ¾ “

Código: 010.180.0055-0

Quantidade: 15 peças

Descrição do Item:Condulete Múltiplo tipo X de 3/4” com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura. Dimensões: comprimento 93 mm, largura 51 mm e altura 43 mm. Peso: 75g. Deverá estar em conformidade com a Norma ABNT NBR 15701:2016. Deverá ser fornecido com tampa cega em alumínio e com 4 tampões de plástico do mesmo fabricante do condulete

ITEM 13- Eletroduto galvanizado semi pesado de ¾”

Código: 010.211.0044-0

Quantidade:12 peças

Descrição do Item:Eletroduto pesado galvanizado a fogo por imersão a quente conforme norma NBR 5624, rígidos, indicados para instalações de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 8133) nas duas extremidades, com uma luva em uma extremidade e a outra com proteção plástica na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça com os dados do produto e a rastreabilidade. Revestidos com uma camada de galvanização à fogo com 300g/m², com posterior acabamento por sopro, garantindo uniformidade interna e externa do revestimento. Comprimento: 3 metros, Diâmetro nominal: 3/4";

ITEM 14- Abraçadeira tipo D ¾”

Código: 010.001.0011-1

Quantidade: 200 peças

Descrição do Item:Abraçadeira para fixação de eletrodutos fabricada em Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado Eletrolítico. Tratamento: Natural. Acompanha cunha/chaveta. Bitola (Pol): 3/4".

ITEM 15- Bucha S-8 com parafuso

Código: 009.050.0002-0

Quantidade: 200 peças

Descrição do Item:Bucha Nylon S8 para concreto e alvenaria.  Material: Nylon 100% puro; – Flexibilidade e resistência. Comprimento da Bucha: 40 mm; Parafusos de 4,8 mm x 50mm ;Chave de encaixe: Phillips ou fenda ;Formato da cabeça: panela ou chata  ;Formato da rosca:Auto atarraxante ;Forma de rosca: inteira; Tipo de ponta do parafuso: Agulha ;Material do parafuso: Aço carbono ;Acabamento: Zincado branco ;Norma:ISO 2702

ITEM 16- Cabo flexível de 1,5 mm 750V amarelo

Código: 010.232.0079-1

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item:Cabo Flexível de Cobre 1,5mm² AMARELO, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 17- Cabo flexível de 1,5 mm 750V azul

Código: 010.232.0080-5

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item:Cabo Flexível de Cobre 1,5mm², Azul, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 18- Cabo flexível de 1,5 mm 750V preto

Código: 010.232.0021-0

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item:Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em in-tervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 19- Cabo flexível de 1,5 mm 750V cinza

Código: 010.232.0117-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Cabo Flexível de Cobre 1,5mm² 750 V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação no condutor:70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,55 mm. Espessura nominal da isolação: 0,7mm. Diâmetro nominal externo: 2,95mm. Peso: 1,9 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 20- Cabo flexível de 2,5 mm azul 750 v

Código: 010.232.0033-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Especificação: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 21- Cabo flexível de 2,5 mm preto 750 v

Código: 010.232.0032-5

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em in-tervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 22- Cabo flexível de 2,5 mm verde 750 v

Código: 010.232.0031-7

Quantidade: 200metros

Descrição do Item: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em in-tervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) con-dutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 23- Fita isolante preta

Código: 010.240.0016-8

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Fita Isolante fabricada na Cor preta, Alongamento na ruptura: 210%, ESPESSURA  mínima da Fita: 0,18 mm , Comprimento: 20m ;  Largura: 19mm; CLASSE A(uso profissional) ; Aprovação pelas Agências: ABNT NBR NM 60454-3-1, Auto-extinguível, Certificado ASTM D-3005 Type 1, Classe da Fita: Premium, Classificação da Voltagem: 750 V,  Faixa da temperatura de operação (°C): de 0°  até  105 °C,  Materiais: PVC, Material Adesivo: Adesivo a base de borracha sensível à pressão; Nível de Desempenho: Professional, Professional Grade; Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 9 (158); Resistência Dielétrica (V/mil): 1150 V/mil; Resistente aos Raios Ultra Violeta; Retardante à Chamas; Rigidez Dielétrica (kV/mm): 1,15; Teor de chumbo (ppm) max.: 100; Adesão ao aço (N/cm): 3,6; Adesão ao dorso (N/cm): 3,0; Alongamento (%): 210; Tensão Disruptiva (V): 9.700; Resistência à isolação (MO): >1*106. Atende aos requisitos da Norma EuropéiaRoHS 2011/65 / UE em conformidade, sem isenção (Restrição ao uso de substâncias perigosas Chumbo, Cádmio, Bromo.

ITEM 24- FITA DE BORRACHA 19 MM X 10 M - AUTO FUSÃO

Código: 010.240.0001-0

Quantidade: 10rolos

Descrição do Item: Fita Elétrica de auto fusão (Alta tensão) 19mm x 10m para Isolação primária de cabos de potência até 69 kV; Alongamento na ruptura: 800%; Cor: Preta; Espessura (mm); 0,76; Comprimento: 10m; Largura: 19mm; Material adesivo: Resina de borracha; Faixa da temperatura de operação (°C): 0 °C a 90 °C; Resistente a produtos químicos; Retardante  à Chamas; Classe da Fita: Premium; Atende às Normas : ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388 e Norma Européia C 033-011; Resistência à tração (Psi/mPa): 250/1,7; Alongamento (%): 800; Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,5; Fator de dissipação Após 24 hs de imersão em água a 23 +/- 2 °C: 0,05 máx; Após 24 hs de imersão em água quente 70 +/- 2°C: 0,05 máx.; Resistividade Volumétrica (ohm - cm) 96 hs a 23°C e 50 % UR: min 10¹4; 96h a 23 °C e 96 % UR: min 10¹³; Permissividade/Constante Dielétrica Após 24hs de imersão em água 23+/- 2°C: 4 máx; Após 24h de imersão em água quente 70 +/- 2°C; 4 máx; Resistência a ozônio: Passa / Sem sinais visíveis de fissuras; Fusão – Flag 2mm: Passa a 300% de alongamento; Classe de Temperatura: 90ºC em regime contínuo e 130ºC em regime de emergência. Validade: 5 anos.

ITEM 25- PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO"

Código: 008.092.0017-1

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Placa de advertência em Alumínio anodizado com os dizeres: "PERIGO DE MORTE – ALTA TENSÃO”, Cores: Detalhes vermelho e ilustração preto. Dimensões: Altura: 24cm.Largura: 16cm.

ITEM 26- PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ALUMÍNIO

Código: 008.092.0017-2

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Placa de advertência em Alumínio anodizado com os dizeres: "NÃO OPERAR ESSA CHAVE SOB CARGA", Cores: Detalhes vermelho e ilustração preto. Dimensões: Altura: 24cm.Largura: 16cm.

ITEM 27- PLACA DE SINALIZACAO E5

Código: 008.092.0014-0

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Placa de sinalização em acordo com a IT 15 Sinalização de Emergência, indicando localização dos extintores de incêndio, possuindo forma quadrada, fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, medindo 180 mm de altura por 180 mm de largura.

ITEM 28- EXTINTOR DE PQS - 6KG

Código: 008.050.0002-3

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Extintor de Incêndio tipo PQS (Pó Químico Seco) para classes ABC, 6kg, Validade:5anos. Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio (Totalit Super), de acordo com a norma ABNT NBR 15808. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 testado à pressão de 21 kgf/cm² e acoplado um indicador de pressão e o’ring, para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido nas capacidades de 4/6/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50 °C. Recipiente: Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada cinco anos, a partir da data de fabricação conforme a norma ABNT NBR 15808. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 Mpa) rosca 1/8” NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 6/8kg Ø ½”x650mm. Características do Produto: 01) Mangueira; 02) Indicador de Pressão; 03) Recipiente em Aço Carbono; 04) Selo INMETRO; 05) Selo de Garantia; 06) Quadro de Instruções; 07) Tubo Sifão em PVC; 08) Bico de Descarga

ITEM 29- CAIXA ABRIGO SOBREPOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO

Código: 001.292.0001-9

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Caixa Abrigo para Extintor de Incêndio 75 x 30 x 25 cm, fixação externa de pendurar, com visor, pingadeira e inscrição incêndio. Industrializado em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelho Incêndio. Deverá atender integralmente às exigências da ABNT NBR 12693 e da IT-21 do Corpo de Bombeiros.

ITEM 30- CABO DE COBRE NU 70MM2

Código: 010.229.0057-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Condutor de seção circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera mole e classe 2 de encordoamento de acordo com a NBR 5111. Norma aplicável: NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole. Seção nominal do condutor: 70 mm²; diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,3mm; número de fios: 19; Peso: 57,5kg/100m.

ITEM 31- CABO MEDIA TENSAO 50MM2 15/25 kV EPR 105ºC

Código: 010.229.0057-4

Quantidade: 300 metros

Descrição do Item: Cabo elétrico de média tensão 15/25 kV,50mm²,composto por 7 camadas, sendo:1-Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (Classe 2); 2 - Blindagem do Condutor: Composto termofixo semicondutor; 3-Isolação: Composto termofixo de borracha EPR 105°C; 4- Blindagem da Isolação: Camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio; 5- Blindagem Metálica: Fios de cobre nu; 6 - Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo; 7 - Cobertura: Composto de cloreto de polivinila PVC ST2.Seção nominal do condutor: 1x50mm²; Diâmetro nominal do condutor de cobre : 8,1mm;

ITEM 32- ABRACADEIRA P/ CABO E TERMINAÇAO DE DIAMETRO 20-30MM

Código: 009.001.0050-3

Quantidade: 6 peças

Descrição do Item: Abraçadeira e suporte modular para cabos e muflas, suporte para cabos, sustentação ideal em instalações elétricas. Medida 20-30mm, aplicação em cabines primárias, cruzetas de madeira e circuitos elétricos para sustentação de cabos e terminações com isolação até 36kv. Uso interno ou externo, resistente a intemperes, poluição e raio solar. Composição: Anel de borracha em EPDM, abraçadeira em inox (25-51mm), parafusos de fixação (sextavado, galvanizado a fogo, com porca e arruela, M12x120mm) e chapa de apoio galvanizados a fogo.

ITEM 33- MUFLA TERMINAL 50MM EXTERNA 25kV

Código: 010.395.0065-4

Quantidade: 9 peças

Descrição do Item: Terminação (Mufla) contrátil a frio, unipolar de uso externo, polimérica, indicada para cabos de potência isolados de média tensão, produzida em corpo único para facilitar a aplicação e garantir alta durabilidade. Acompanha mola e cordoalha para cabos com blindagens e fitas e não inclui conector terminal. É indicada para terminar cabos de potência isolados e unipolares para classe de tensão de até 15/25kV.

ITEM 34- MUFLA TERMINAL 50MM INTERNA 25kV

Código: 010.395.0065-5

Quantidade: 15 peças

Descrição do Item: Terminação (Mufla) contrátil a frio, unipolar de uso interno, polimérica, indicada para cabos de potência isolados de média tensão, produzida em corpo único para facilitar a aplicação e garantir alta durabilidade. Acompanha mola e cordoalha para cabos com blindagens e fitas e não inclui conector terminal. É indicada para terminar cabos de potência isolados e unipolares para classe de tensão de até 15/25kV.

ITEM 35- MUFLA EMENDA 50MM EXTERNA 25kV

Código: 010.395.0065-6

Quantidade: 6 peças

Descrição do Item: Emenda Contrátil a Frio para Média Tensãode até 15/25 kV. Possui corpo extrudado em silicone, flexível e utilizável para diversos tamanhos de conectores. É utilizada com cabos aéreos pré-reunidos e multiplexados e cabos subterrâneos isolados e blindados. Deve possuir instalação fácil e segura e energização logo após a instalação. Conecta cabos de seções a partir de 25mm².

ITEM 36- TERMINAL DUPLA COMPRESSAO 50MM2

Código: 010.395.0065-7

Quantidade:60 peças

Descrição do Item: Terminais a compressão para cabo de 50mm², fabricados em cobre eletrolítico e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Um furo e dupla compressão (Barril longo). Diâmetro do furo: 10,5 mm. Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410.

ITEM 37- TERMINAL DUPLA COMPRESSAO 70MM2

Código: 010.395.0065-8

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Terminais a compressão para cabo de 70mm², fabricados em cobre eletrolítico e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Um furo e dupla compressão (Barril longo). Diâmetro do furo: 10,5 mm. Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410.

ITEM 38- PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 3/8'' X 1 1/2''

Código: 005.592.0183-7

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item: Parafuso cabeça sextavada; rosca inteira; galvanização a fogo; Rosca UNC (rosca grossa); produzido conforme a norma ASTM A325, acabamento: galvanizado a fogo; Diâmetro: 3/8"; Comprimento: 1.1/2"; Rosca: Inteira; Material: Aço de alta resistência; acabamento: galvanizado. Deverá ser fornecido com 1 porca sextavada galvanizada a fogo, 2 arruelas lisas galvanizadas a fogo (diâmetro externo 25mm) e 1 arruela de pressão galvanizada a fogo (Diâmetro externo 16mm).

ITEM 39- VERGALHAO DE COBRE 3/8" X 3M

Código: 010.803.0001-5

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Vergalhão de cobre eletrolítico 3/8" x 3m com 99,9% de pureza, maciço e isento de rebarbas. Equivalente a cabo de cobre nu de 70mm². Diâmetro externo 9,53mm; Peso por metro: 0,635 kg; Corrente a 80°C e T ambiente de 30°C: 230A. Material para uso em subestação.

ITEM 40- TERMINAL ANGULAR 90° PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8"

Código: 010.397.0008-0

Quantidade: 20 peças

Descrição do Item: Borne concêntrico de terminação angular, paravergalhão de cobre com o diâmetro de 3/8" e o furo de fixaçãocom diâmetro de 10mm, fabricada em latão e acabamento estanhado. Utilizado para conectar, emendar ou derivar vergalhões de cobre.Material para uso em subestação.

ITEM 41- BORNE CONCENTRICO DE TERMINAÇAO CENTRAL 3/8''

Código: 010.397.0010-5

Quantidade: 20 peças

Descrição do Item: Borne concêntrico de terminação central, paravergalhão de cobre com o diâmetro de 3/8" e o furo de fixaçãocom diâmetro de 10mm, fabricada em latãoe acabamento estanhado. Utilizado para conectar, emendar ou derivar vergalhões de cobre.Material para uso em subestação

ITEM 42- TERMINAL DERIVACAO T 3/8"

Código: 010.397.0009-0

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Borne concêntrico a pressão para derivação em "T", para vergalhão de cobre maciço eletrolítico com o diâmetro de 3/8", fabricado em latão e acabamento estanhado. Utilizado para conectar, emendar ou derivar vergalhões de cobre.Material para uso em subestação

ITEM 43- CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA PESADA 4'' X 90''

Código: 010.281.0008-7

Quantidade: 4 peças

Descrição do Item: Curva eletroduto 90° x 4” galvanizada pesada, galvanizado a fogo por imersão a quente conforme norma NBR 5624, rígidos, indicados para instalações elétricas de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 8133) nas duas extremidades, com uma luva galvanizada em uma extremidade e a outra com proteção plástica na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça com os dados do produto e a rastreabilidade. Revestidos com uma camada de galvanização à fogo com 300g/m², com posterior acabamento por sopro, garantindo uniformidade interna e externa do revestimento. Diâmetro nominal: 4".

ITEM 44- ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 4''

Código: 010.211.0044-2

Quantidade: 4 peças

Descrição do Item: Eletroduto pesado 4", galvanizado a fogo por imersão a quente conforme norma NBR 5624, rígidos, indicados para instalações elétricas de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 8133) nas duas extremidades, com uma luva em uma extremidade e a outra com proteção plástica na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça com os dados do produto e a rastreabilidade. Revestidos com uma camada de galvanização à fogo com 300g/m², com posterior acabamento por sopro, garantindo uniformidade interna e externa do revestimento. Comprimento: 3 metros, Diâmetro nominal: 4".

ITEM 45- LUVA GALVANIZADA PESADA 4''

Código: 019.080.0022-9

Quantidade: 4 peças

Descrição do Item: Luva Eletroduto galvanizada Pesada de 4”, com rosca BSP, feita em aço galvanizado à fogo, com acabamento zincado, material resistente ao tempo e à corrosão. Possui diâmetro de 4" (110mm) para eletrodutos pesados de 4" EB342 NBR5598.

ITEM 46- BUCHA ALUMINIO 4"

Código: 010.058.0016-2

Quantidade: 4 peças

Descrição do Item: Bucha em Alumínio para Eletroduto 4”, fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 4”; Dimensões: 122 x 18 x 101 mm.

ITEM 47- ARAME GALVANIZADO 12 AWG

Código: 009.003.0007-0

Quantidade: 1 kg

Descrição do Item: Arame Liso Galvanizado 12AWG (2,76mm), galvanizado a fogo, possui 21 m/Kg. Composto por uma camada de zinco e aço SAE 1006 a 1010. Resistência a tração em 50 kgf/mm².

ITEM 48- CINTA GALVANIZADA AJUSTAVEL 20MM X 240MM

Código: 010.168.0002-1

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item: Cinta Circular (abraçadeira para postes) Galvanizada a Fogo 240mmde diâmetro, com dois parafusosfranceses16x70mm e 2 Porcas. Resistência Mecânica Conforme ABNT NBR 8159:2017.

ITEM 49- CABO FLEXIVEL 4MM2 BRANCO 750V

Código: 010.232.0117-4

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Cabo de cobre eletrolítico, 4mm², seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 50- CABO FLEXIVEL DE 4MM2 750V PRETO

Código: 010.232.0064-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Cabo Flexível de Cobre 4mm² Preto, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação no condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal da isolação: 0,8 mm. Diâmetro nominal externo: 4,0 mm. Peso: 4,4 kg/100m Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 51- CABO FLEXIVEL DE 4MM2 VERDE 750V

Código: 010.232.0116-7

Quantidade: 30 metros

Descrição do Item: Especificação: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 52- CABO FLEXIVEL 4MM2 750V VERMELHO

Código: 010.232.0065-1

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Cabo Flexível de Cobre 4mm² VERMELHO, 750V. Condutor: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto termoplástico polivinílico (PVC), sem chumbo, tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Temperaturas máximas de operação no condutor:70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Espessura nominal da isolação: 0,8mm. Diâmetro nominal externo: 4,0mm. Peso: 4,4 kg/100mSobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 53- CABO FLEXIVEL 1KV 240MM2 PRETO

Código: 010.232.0096-1

Quantidade: 600 metros

Descrição do Item: Cabo flexível de 240 mm² com isolação para 0.6/1KV ; com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; têmpera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B).COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2; Sem chumbo; anti chama; classe térmica 90°C(serviço continuo); 130°C em sobrecarga ; 250°C em curto circuito; gravação  no corpo  do cabo realizada a  tinta ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolação ; cabo tem que estar dentro das normas aplicáveis: NBR 7288: cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6 kV. NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 19 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 54- CABO FLEXIVEL 1KV 240MM2 VERDE

Código: 010.232.0117-2

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Cabo flexível de 240 mm² com isolação para 0.6/1KV ; com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; têmpera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B).COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2; Sem chumbo; anti chama; classe térmica 90°C(serviço continuo); 130°C em sobrecarga ; 250°C em curto circuito; gravação  no corpo  do cabo realizada a  tinta ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolação ; cabo tem que estar dentro das normas aplicáveis: NBR 7288: cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6 kV. NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor circular de cobre: 19 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação.

ITEM 55- Terminal de cobre 2 furos e 2 compressões 240mm²

Código: 010.405.0017-0

Quantidade: 150peças

Descrição do Item: Terminal de cobre para condutores flexíveis (TF),a dupla compressão, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo 13,8 mm.Dupla compressão com dois furos de fixação.

ITEM 56-LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 240MM2

Código: 010.283.0010-0

Quantidade: 40 peças

Descrição do Item: Luva de emenda para cabos de cobre (LF), Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410; Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Devem possuir guia de centralização dos cabos. Corrente suportada: 781A; Comprimento: 71mm.

ITEM 57- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO

Código: 010.430.0015-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do Item: Transformador de potencial indutivo classe 24,2kv - uso interno, 60Hz, Tensão primária Máxima 23.100V; Tensão secundária 115V; Potência térmica : 1000VA; Classe de exatidão 0,3P75; Classe de Temperatura B; De acordo com as Normas NBR 6855/09 e NBR 10020/87; Núcleo Ferromagnético construído em aço-silício de alta permeabilidade; Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolítico classe H; Encapsulado em resina epóxi classe F vermelho ferrara sob alto vácuo; Base de fixação, parafusos, porcas e arruelas em aço bi cromatizado; Terminais primários e secundários em latão de alta condutividade; Identificação dos terminais de ligação em baixo relevo na cor branca.Material para uso em subestação

ITEM 58- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 75/5A

Código: 010.430.0021-3

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item:  Transformador de corrente para subestação; 500 VA;Classe 24,2KV - Uso Interno, 60Hz; Tensão máxima 24,2kV; Corrente primária máxima 75A; Corrente secundária 5A; Classe de exatidão 10B50; Classe de Temperatura B; De acordo com as Normas NBR 6856/92; NBR 6821/92 e NBR 10021/87; Núcleo Ferromagnético construído em aço-silício de alta permeabilidade; Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolítico classe H; Encapsulado em resina epóxi classe F vermelho ferrara sob alto vácuo; Base de fixação, parafusos, porcas e arruelas em aço bi cromatizado; Terminais primários e secundários em latão de alta condutividade; Identificação dos terminais de ligação em baixo relevo na cor branca. Material para uso em subestação.

ITEM 59- CHAVE SECCIONADORA 25KV ABERTURA SOB CARGA C/ PUNHO P/ COMANDO

Código: 010.160.0005-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Chave Seccionadora Tripolar 400A - 25KV, abertura sob carga por molas pré-carregadas, Ultrarrápida; Sem Punho, Sem Micro, S/base para Fusível S/carga.Modelo 3D para alvenaria ou cubículo blindado. Até 1250A. Uso abrigado. Corrente curta duração simétrica (1seg): 16/25/31. Dimensões: 890x1000mm; Peso aproximado: 20 kg. Deverá ser fornecida com os seguintes acessórios: Punho de Manobra com bloqueio tipo Kirk e par de chaves tipo Yale; Eixo (tubo) de descida 1m; Prolongador com mancal 1m; Articulador de acionamento e Suporte para Punho de manobra.

ITEM 60- DISJUNTOR TRIFASICO 25 kV, NBI / 125 kV, 1250A, 60 HZ COM CARRO EXTRAIVEL

Código:  010.209.0057-6

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Disjuntor de média tensão trifásico, acionamento automático, isolamento 24kv, NBI / 125 kv, Corrente Nominal: 1250A, Frequência Nominal: 60Hz; Tensão suportável a frequência industrial: 50kV; Tensão suportável a impulso NBI: 125kV; Capacidade de interrupção: 20kA; Corrente suportável de curto-circuito: 20kA-4s; Tempo de abertura: 35ms; Tempo de fechamento: 50ms; Tempo de interrupção: 95ms; Durabilidade elétrica: 20.000 manobras; Meio extintor: Vácuo; Bobina de abertura: 110VCA; Bobina de Fechamento: 110VCA; Bobina de Trip: 110VCA; Comando motorizado: 110VCA; Contatos auxiliares: 4NA+4NF. Conjunto de Manobra com Carrinho; Meio extintor de arco elétrico: câmaras à vácuo. Montado sobre carro extraível. Total compatibilidade com a NBR 14039; Comando frontal. Deverá ser fornecido com os acessórios: Relé anti-pumping, Contador de manobras, Bobina de Trip e bloqueio de fechamento por falta de tensão. Sinalizador mecânico de disjuntor aberto/fechado. Sinalizador de mola carregado/descarregado. Disjuntor com comando motorizado.

ITEM 61- CAIXA C/ RELE DIGITAL PEXTRON COMPLETA, RELE URPE 7104 PEXTRON

Código: 032.560.0012-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Quadro de proteção indireta equipado com Relé de Proteção de Sobrecorrente Pextron, para entrada de energia em subestação, modelo URPE 7104 para proteção, supervisão e controle em cabines primárias. Tensão de alimentação de 90V a 254V. Equipado com Fonte Capacitiva incorporadae com funções de proteção de Sobrecorrente50, 50N, 51, 51N, 51GS, 74, 86, 62BF. O URPE 7104 deverá abranger uma ampla gama de cenários de falha, incluindo sobrecorrente, sobrecorrente direcional, sobrecorrente de neutro e sobrecorrente de terra direcional. Em conformidade com a norma NBR 14039. Dimensão compacta de 144x72x230mm e peso de 1,49kg. Protocolo de Comunicação ModbusRTU.Deverá ser fornecido Painel elétrico completo, metálico com pintura eletrostática, dispositivo para colocação de lacre pela concessionária, montado com todos os componentes de comando, como disjuntores, bornes, cabos, botoeiras, sinaleiros em LED, diagrama elétrico, COM Nobreak senoidal, 1200VA entrada 115V/127V/220V e saída 115V, homologado pela CEMIG.

ITEM 62- PAINEL DE CONTROLE REMOTO

Código: 015.038.0002-5

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Painel de acionamento remoto para disjuntores motorizados de subestação, para uso externo (ao tempo), medindo 440 x 300 x 200 mm (AxLxP), montado e composto por: 1 placa de policarbonato para impedir acesso externo aos botões e permitir visualização dos leds; 1 fecho Yale; 1 unidade de led na cor vermelha – indicação Ligado; 1 unidade de led na cor verde – indicação Desligado; 1 unidade de led na cor Amarelo – indicação de mola desligada; 1 botão verde – Ligar; 1 botão vermelho – Desligar; Tags diversos de identificação; Miscelâneas diversas do conjunto, contendo fiação, bornes, trilho, terminais, anilhas.

ITEM 63-ESTRADO DE BORRACHA 1M² - 40 KV

Código: 016.643.0005-0

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Tapete Isolante (ou lençol isolante ou manta isolante) de Borracha Texturizado de 1 Metro², Feita de borracha isolante com textura chamada diamante, antiderrapante, na cor preta. Suporta tensão de até 40kV. Utilizado em revestimento de pisos em cabines e subestações elétricas. Devem ser do tipo II, ou seja, com baixa propagação de chamas. Dimensão de 1m x1mx12,7mm (AxLxP), com peso de 17, 27kg.Deve seguir altos padrões de qualidade e atender as normas Brasileira NR10 e Internacional ASTM D178.Fornecido com Laudo de isolação elétrica, de acordo com as normas de metodologia para ensaio de material isolante, que acompanha o produto.

ITEM 64- CAIXA DE MADEIRA TIPO PORTA LUVAS 470x210x210mm

Código: 010.096.0067-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Porta Luvas com Tampa fabricado em madeira tratada antifúngica e sem farpas, com a finalidade de servir como abrigo de luvas isolantes de até 40kV e luvas de cobertura. Devem possuirtampa com dobradiças, facilitando sua abertura e fechamento. Dimensões: 470x210x210mm (AxLxP).

ITEM 65- LUVA ISOLANTE CLASSE 3 -26,5 kV

Código: 008.070.0045-3

Quantidade: 1 par

Descrição do Item: Par de Luva de segurança isolante para Alta Tensão, Classe 3 ; tensão de uso 26,5 Kv, Tipo II; tamanho 10 1/2; de borracha na cor preto, de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; - Normas de referência: ABNT NBR 10622:1989 | ABNT NBR 10624:1989; - Tensão de ensaio de 30KV, tensão máxima de uso de 26,5KV; - Produto deve possuir certificação compulsória.

ITEM 66- LUVA DE PROTEÇÃO

Código: 008.070.0045-4

Quantidade: 1 par

Descrição do Item: A Luva de Vaqueta para Cobertura para proteger e aumentar a durabilidade das luvas de borracha isolantes de baixa e alta tensão, que possuem alto custo. Confeccionada em vaqueta na face palmar, dedos e face dorsal, e punho em raspa, costurada com linha de nylon. Possui protetor de artéria, reforço interno na palma, reforço na costura entre os dedos polegar e indicador e também entre os dedos médio e anelar, garantindo maior segurança e proteção. Com a tira de ajuste no dorso, com fivela plástica, a estabilidade entre as duas luvas é mantida durante o uso. ESPECIFICAÇÕES: CA: 25387; Palma e Dorso em Vaqueta; Reforço palmar interno; Tira ajustável com fivela plástica; Protetor de artéria; Punho 20 cm em Raspa; Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; Tamanho 11 ou G

ITEM 67- KANAFLEX DE 4"

Código: 010.181.0027-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do Item: Conduíte eletroduto corrugado reforçado fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou telecomunicações, com guia para passagem dos cabos elétricos. Fornecer conforme NBR 15715/ 2009 – Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações. Diâmetro interno de 4”.

ITEM 68- PLATAFORMA BASCULANTE DE 500 x 500 x 250 mm

Código: 021.001.0001-1

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Suporte Plataforma Basculante de metal para Cabine de Subestação para suportar peso até 20 N ou 20 kg; Material em chapa de aço #18 com tinta de fundo zarcão; Bandeja para apoio 500 x 500 mm e Altura 250mm.

ITEM 69- BARRA ROSCADA 3/8"

Código: 016.041.0008-7

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item: Barra Roscada, galvanizada a fogo, diâmetro 3/8”, comprimento 1000 mm, rosca UNC.Cada barra roscada deverá ser fornecida com 6 porcas,12 arruelas lisas e 6 arruelas de pressão.

ITEM 70-CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 2"

Código: 010.203.0032-3

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item: Curva eletroduto metálica de 90°; material: aço carbono; revestimento: galvanizado afogo; semipesada; padrão: ABNT NBR5598; diâmetro nominal: 2 ".Rosca: BSP.

ITEM 71- ELETRODUTO GALVANIZADO SEMIPESADO 2''

Código: 010.211.0044-3

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item: Eletroduto Galvanizado Semi pesado, Diâmetro 2”,fabricado em aço carbono com rebarba interna removida, (RIR) fornecido com luva e protetor de rosca, barra com 3000mm e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente.Rosca: BSP.

ITEM 72- LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2"

Código: 010.280.0017-3

Quantidade:10 peças

Descrição do Item: Luva eletroduto galvanizada semi pesado, Diâmetro 2”, fabricada em aço carbono e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente.Rosca: BSP.

ITEM 73- NIPLE CURTO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 2"

Código: 019.090.0022-2

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Niple do tipo Curto, galvanizado para eletroduto. Feito em aço 1020 galvanizado à fogo com elevada resistência mecânica e a corrosão, com acabamento em pintura epóxi na cor cinza, com 2 roscas externas do tipo BSP compatível com eletrodutos de 2" de diâmetro (bitola). Possui comprimento de 50mm.

ITEM 74- ARRUELA ALUMINIO 2”

Código: 010.211.0039-0

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Arruela fundida em liga de alumínio silício, com acabamento liso, para eletroduto bitola de 2". Com rosca tipo BSP. Dimensões de 72x5,5mm (LxA).

ITEM 75- BUCHA DE ALUMINIO 2"

Código: 010.058.0013-8

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Bucha fundida em liga de alumínio silício, com acabamento liso, para eletroduto bitola de 2". Com rosca tipo BSP. Dimensões de 66,5x13x52mm (AxLxC).

ITEM 76- CAIXA MEDIÇAO CEMIG CM4

Código: 010.096.0067-8

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Caixa para padrão CEMIG, modelo CM4, do tipo Polifásica. Feita em chapa, para instalações de Embutir/Sobrepor, dimensões de 26x49x57cm (AxLxC). Tem que ser Homologado pela CEMIG.

ITEM 77- ABRACADEIRA CHAVETA 2"

Código: 010.001.0007-3

Quantidade: 50 peças

Descrição do Item: Abraçadeira tipo D com Cunha, para fixação de eletrodutos fabricada em Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado Eletrolítico. Diâmetro 2".Tratamento: Natural. Acompanha cunha/chaveta.

ITEM 78- PLACA GALVANIZADA PARA FIXAÇAO DE BUCHA DE PASSAGEM

Código: 016.462.0069-8

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Placa de aço de 3,75 mm de espessura galvanizada a fogo para instalação de bucha de passagem nas dimensões 1900 mm largura x 800 mm de altura e três furos de 100mm centralizados na horizontal e espaçados entre si de 650 mm. Uso interno em subestações. Deverá possuir também furações para a fixação das buchas de passagem.

ITEM 79- CONDULETE MULTIPLO TIPO X 1.1/2"

Código: 010.096.0050-8

Quantidade: 4 peças

Descrição do Item: Condulete Múltiplo tipo X de 1.1/2” com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura. Dimensões: comprimento 142 mm, largura 81 mm e altura 78 mm. Peso: 322g. Índice de Proteção IP54. Condulete deverá ser fornecido COM tampa cega, tampões de saída e parafusos de fixação.Deverá estar em conformidade com a Norma ABNT NBR 15701:2016.

ITEM 80- UNIDUT 1.1/2"

Código: 010.016.0005-3

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Conector/Adaptador Unidut reto de 1 1/2” alumínio com Rosca BSP para caixa múltipla. Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. Fornecido com 1 parafuso para apertar o eletroduto.

ITEM 81- ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2"

Código: 010.001.0026-0

Quantidade: 15 peças

Descrição do Item: Abraçadeira para fixação de eletrodutos;Material: Aço Carbono ;    Acabamento:GalvanizadoEletrolítico;Tratamento: Natural;Acompanha cunha/chaveta ;Bitola (Pol): 1 1/2"

ITEM 82- PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2'' X 1 1/2''

Código: 005.592.0183-8

Quantidade: 150 peças

Descrição do Item: Parafuso cabeça sextavada; rosca inteira; galvanização a fogo; Rosca UNC(rosca grossa);produzido conforme a norma ASTM A325, acabamento: galvanizado a fogo;Diâmetro: 1/2"; Comprimento: 1.1/2"; Rosca: Inteira; Material: Aço de alta resistência. Cada parafuso deverá ser fornecido com 1 porca sextavada de 1/2" galvanizada a fogo com rosca UNC, 2 arruelas lisas de 1/2” galvanizadas a fogo (27mm de diâmetro externo) e 1 arruela de pressão de 1/2" galvanizada a fogo.

ITEM 83- LEITO 3000x600x100mm GALVANIZADO PESADO

Código: 010.229.0057-5

Quantidade: 7 peças

Descrição do Item: Leito pesado para cabos, largura 600 mm, altura 100 mm, fabricado em chapa de aço galvanizado à fogo, aba externa, em peças de 3 metros, longarinas em chapa de aço esp. mín #14 USG unidas a travessas 38 X 19 mm em chapa de aço espessura mín. 16 USG.

ITEM 84- MÃO FRANCESA REFORÇADA

Código: 005.700.0004-3

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Mão francesa reforçada tipo L, comprimento 800 mm, galvanizada à fogo , com pintura eletrostática na cor branco, devendo suportar no mínimo 100 kg , para leito de cabos.

ITEM 85- PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 3/8" x 3/4"

Código: 032.522.0028-8

Quantidade: 350 peças

Descrição do Item: Parafuso para Eletrocalha com Cabeça Lentilha com Trava, em aço carbono, com acabamento galvanizado, Com rosca UNC, rosca direita, medida 3/8”de diâmetro x3/4” de comprimento. Cada parafuso deverá ser fornecido com 1 porca sextavada de 3/8”, com acabamento galvanizado,Rosca: UNC; Altura: 8,56mm; Chave: 9/16”, Baixo aço carbono; classe resistência grau 2;  1 arruela lisa 3/8” com acabamento galvanizada e 1 arruela de pressão galvanizada.

ITEM 86- JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO

Código: 019.173.0009-4

Quantidade: 22peças

Descrição do Item: Junção simples para leito de cabos, Reta, galvanizada a fogo pesado, nas medidas de 160x90 mm, chapa de aço esp. mín. #14 USG.

ITEM 87- TAMPA CANTONEIRA PARA LEITO

Código: 005.700.0004-4

Quantidade: 7 peças

Descrição do Item: Tampa de encaixe com cantoneira para leito de cabos galvanizada a fogo pesado, nas medidas de3000x600mm, chapa de aço esp. mín. #14 USG.

ITEM 88- CURVA HORIZONTAL 90°-

Código: 010.203.0032-8

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Curva horizontal 90º para acoplamento em leito para cabos, largura 600 mm, altura 100mm, aba externa, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG.

ITEM 89- CURVA DE INVERSÃO

Código: 010.203.0032-9

Quantidade: 2 peças

Descrição do Item: Curva de inversão para acoplamento em leito de cabos, largura 600 mm, altura 100mm, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG.

ITEM 90- TÊ VERTICAL DE DESCIDA

Código: 021.180.0002-3

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Tê vertical de descida 90°Central para acoplamento em leito de cabos, largura 600 mm, altura 100mm, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG.

ITEM 91- TAMPA DE CAIXA DE INSPEÇÃO "ZC" COM ARO DE PROTEÇÃO INTERNO

Código: 016.640.0009-0

Quantidade: 3 peças

Descrição do Item: Tampa de caixa de inspeção de ferro fundido modelo "ZC" com aro e tampa de proteção interna Conforme Norma de Distribuição da CEMIG ND 5.3(Última versão): DESENHO COMPLEMENTAR 10 - caixas de inspeção - tipos e dimensões.

ITEM 92- TINTA SPRAY 350ML GRAFITE

Código: 013.240.0020-2

Quantidade: 6 peças

Descrição do Item: Tinta spray 400 ml/250g na cor GRAFITE.Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 93- BROCA SDS PLUS 13X300mm

Código: 022.070.0005-1

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Broca de Vídea com encaixe SDS Plus para Concreto 13 mm x 215 mm x 300mm. Para uso em Martelete com encaixe SDS Plus. Diâmetro (D): 13mm; Comprimento total (A): 300mm; Comprimento útil (B): 215mm.

ITEM 94- BROCA ACO RAPIDO 1/4"

Código: 009.065.0002-8

Quantidade: 2 peças

“Descrição do Item: Broca de Aço Rápido HSS para Metal 1/4”, Norma DIN338,canal helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita.

ITEM 95- BROCA ACO RAPIDO 3/8"

Código:009.065.0006-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do Item: Broca de Aço Rápido HSS para Metal 10 mm, Norma DIN338,formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita. Comprimento total 133mm.

ITEM 96- TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO

Código: 013.210.0029-9

Quantidade: 1lata

Descrição do Item: Lata 112,5ml ou 1/32 na cor BRANCO. Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 97- TINTA ESMALTE SINTETICO CONHAQUE

Código: 013.210.0030-0

Quantidade: 1 lata

Descrição do Item Lata 112,5ml ou 1/32 na cor MARROM CONHAQUE. Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 98- TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO

Código: 013.210.0030-1

Quantidade: 1 lata

Descrição do Item Lata 112,5ml ou 1/32na cor VERMELHO RUBI.Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 99- TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA

Código: 013.210.0030-2

Quantidade: 1 lata

Descrição do Item: Lata 112,5ml ou 1/32na cor AZUL FRANÇA. Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 100- TRINCHA 12MM (1/2")

Código: 013.300.0001-3

Quantidade:5 peças

Descrição do Item: Trincha com cerdas mistas naturais, cor branca, cabo de plástico, virola em aço estanhado. Comprimento do fio: 42 mm.

ITEM 101- AGUARRAZ 900 ML

Código: 013.007.0001-8

Quantidade:1 lata

Descrição do Item: Aguarrás Mineral em frasco ou lata de 900ml.Solvente incolor à base de solventes alifáticos e aromáticos, querosene (petróleo) e destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, indicado para diluir verniz, esmalte, tintas a óleo e complemento à base de resina alquídica.Limite máximo de Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente (Decreto nº 9.315, de 20 de Março de 2018, Regulamenta a lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008): 0,06%; Densidade: 0,76 - 0,80 g/cm³.

ITEM 102- FITA CREPE 19MM X 50M

Código: 001.605.0002-8

Quantidade:1 rolo

Descrição do Item: Fita crepe adesiva, rolo de 19 mm x 50m. Confeccionada com papel crepado tratado e cola de borracha.Cor bege ou branca.

ITEM 103- TERMINAL PRE ISOLADOTIPO OLHAL 4 MM A 6 MM COM  FURO DE 5,2 MM

Código: 010.395.0044-7

Quantidade:100 peças

Descrição do Item: peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado(tipo anel).diâmetro do furo: m5(3/16”).bitola do condutor de 4 a 6 mm.

ITEM 104- TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM²

Código: 010.395.0042-0

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item: peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado(tipo anel).diâmetro do furo: m5(3/16”).bitola do condutor de 2,5 mm.

ITEM 105- TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL VERMELHO 1,5MM FURO 5MM

Código: 010.395.0035-8

Quantidade:100 peças

Descrição do Item: Peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado (tipo anel). Bitola do condutor de 1,5 mm².

ITEM 106- TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 4MM

Código: 010.405.0022-6

Quantidade:100 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 4 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 19,,4 mm, Comprimento parte não isolada: 12 mm; Diâmetro parte não isolada: 3,2 mm; Corrente máxima: 35 A.

ITEM 107- TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 2,5MM

Código: 010.405.0021-8

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 2,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compres-são. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acaba-mento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 15,4 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm; Diâmetro parte não isolada: 2,6 mm; Corrente máxima: 30 A.

ITEM 108- TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 1,5MM2

Código: 010.403.0009-0

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós para cabos 1,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compres-são. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acaba-mento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370.

ITEM 109- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2

Código: 010.185.0034-0

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre. Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral. Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Acabamento: Estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa Norma: UL-486A-486B.

ITEM 110- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Código: 010.185.0030-8

Quantidade:20  peças

Descrição do Item: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50mm², destinado à derivação/emenda de cabos de Cobre (Conexão Cobre-Cobre). Corpo em Cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Acabamento estanhado. Deverá atender à norma UL-486A-486B. Condutor principal 50mm² e condutor de derivação 2,5 a 50mm². Dimensões: Altura: 34mm; Diâmetro: 18mm; Abertura da fenda: 9,5mm. Peso: 61,80g.

ITEM 111- BUCHA REDUCAO ALUMINIO 1" X 3/4"

Código: 010.058.0010-3

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Bucha de Redução Com Rosca em Alumínio 1” x 3/4";Rosca BSP em alumínio ;Fabricada em alumínio SAE 306, acabamento sem pintura.Dimensões (mm): A 22; B 14

ITEM 112- PRENSA CABO DE PVC 3/4"

Código: 010.342.0001-1

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Material Termo-Plásticoauto-extinguível (Poliamida 6.6);Norma: Conforme Norma DIN 46320;Grau de Proteção:IP 67 ;Cor:  Cinza;Resistência ao Impacto:Alta resistência mecânica. Especificações Técni-cas: -Rosca: BSP – 1" ;-Tipo da Rosca: curta ;Cor: Cinza ;Grau de Proteção: IP 67;Utilização: Em placas metálicas (entradas p/ cabos de energia),Aplicação Rápida ,Protege os equipamentos contra possíveis cortes evitando ris-cos de curto-circuito, Aliviador de tensões mecânicas casuais. Fornecer com bucha de aperto e vedação para  acomodação do cabos.

ITEM 113- INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4"

Código: 010.265.0011-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: linha a/1 seção : interruptor simples/com placa para condulete 2*4 (3/4")/sem suporte/cor  branco/material em pvc. acompanhar dois unidutes em alumínio e 4 tampões em pvc

ITEM 114- PRENSA CABO PVC 1"

Código: 010.342.0006-2

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Material Termoplástico autoextinguível (Poliamida 6.6) Conforme Norma DIN 46320; Grau de Proteção: IP 67; Cor: Cinza. Alta resistência mecânica. Rosca: BSP – 1"; Tipo da Rosca: curta; Utilização em placas metálicas (entradas p/ cabos de energia). Temperatura de Trabalho: -40 a 100°C. Deverá vir acompanhado de bucha de aperto e vedação para acomodação dos cabos. Conforme norma IEC 62444. Grau de proteção IP67 (proteção contra poeira e à prova d'água).

ITEM 115- ARRUELA ALUMINIO 1"

Código: 010.211.0025-0

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Arruela de alumínio para eletroduto 1", com rosca bsp (gas);bitola 1", boa resistência mecânica e acabamento liso;dimensões: 42,5 x 4 ,5mm

ITEM 116- BUCHA ALUMINIO 1"

Código: 010.059.0003-5

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Bucha em Alumínio para Eletroduto 1",  Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida  com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 1”; Dimensões:  38,5 x 10,0 x 26,5 mm

ITEM 117- CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

Código: 010.203.0032-5

Quantidade: 1 peça

Descrição do Item: Curva para eletroduto galvanizado, para unir 2 eletrodutos, formando uma curva de 90 graus ;Descrição: Curva galvanizada com rosca externa para conexão a 90 graus em eletrodutos ;Composição: Aço carbono galvanizado a zinco por processo eletrolítico

ITEM 118- SPIRAL TUBE 3/4'' PRETO

Código: 029.057.0003-4

Quantidade: 2  peças

Descrição do Item: Spiral-tube (organizador de cabos), Feito em polietileno na cor Preto, com diâmetro de 3/4" e comprimento de 2 metros.Flamabilidade: UL94HB, Temperatura de trabalho: -40°C a 80°C.Diâmetro Nominal: 20mm, Largura da espira: 19mm.Espessura da Parede: 1,5mm, Diâmetro de amarração: 17 à 150mm.

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1. Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foram utilizados os critérios: Banco de Preços, pesquisa direta com fornecedores e sítios eletrônicos. Último Custo (conforme PE SRP 47/25 vig out/26, PE SRP 105/24 vig dez/24, PE SRP 03/24 vig maio/25, PE SRP 102/24 vig fev/26, PE SRP 71/24 vig out/25, PE 78/24 vig out/25, CT 127/24 vig jan/25) devidamente atualizado conforme índice acumulado no período

5.2 Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a média unitária composta pelos valores obtidos de forma combinada, conforme o artigo 23 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC)

Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha.

| RC 123206 - DEME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | Descrição do material | Unid. | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 010.229.0057-2 | CABO DE COBRE NU 25MM2 | MT | 100 | R$ 39,14 | R$ 3.914,00 |
| 2 | 010.229.0024-2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 | MT | 100 | R$ 54,42 | R$ 5.442,00 |
| 3 | 010.268.0006-4 | HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA | PÇ | 15 | R$ 141,01 | R$ 2.115,15 |
| 4 | 010.405.0009-9 | TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 | PÇ | 30 | R$ 11,59 | R$ 347,70 |
| 5 | 010.240.0018-1 | FITA DE ADVERTÊNCIA | RLO | 1 | R$ 78,66 | R$ 78,66 |
| 6 | 010.209.0036-9 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | PÇ | 12 | R$ 199,16 | R$ 2.389,92 |
| 7 | 010.285.0022-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 2 | R$ 42,90 | R$ 85,80 |
| 8 | 010.285.0006-8 | LUMINARIA TARTARUGA | PÇ | 2 | R$ 48,83 | R$ 97,66 |
| 9 | 010.021.0000-6 | LAMPADA BULBO LED 14W | PÇ | 2 | R$ 12,02 | R$ 24,04 |
| 10 | 010.348.0010-8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 4 CIRCUITOS | PÇ | 1 | R$ 47,75 | R$ 47,75 |
| 11 | 010.213.0007-2 | DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 10A DIN | PÇ | 1 | R$ 63,37 | R$ 63,37 |
| 12 | 010.180.0055-0 | CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" | PÇ | 15 | R$ 20,84 | R$ 312,60 |
| 13 | 010.211.0044-0 | ELETRODUTO GALVANIZADO SEMI-PESADO 3/4" | PÇ | 12 | R$ 62,40 | R$ 748,80 |
| 14 | 010.001.0011-1 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" | PÇ | 200 | R$ 2,27 | R$ 454,00 |
| 15 | 009.050.0002-0 | BUCHA S- 8 C/ PARAFUSO | PÇ | 200 | R$ 0,74 | R$ 148,00 |
| 16 | 010.232.0079-1 | CABO FLEXIVEL 1,5MM2 750V AMARELO | MT | 100 | R$ 2,29 | R$ 229,00 |
| 17 | 010.232.0080-5 | CABO FLEXIVEL DE 1,5MM2 AZUL 750 V | MT | 100 | R$ 1,86 | R$ 186,00 |
| 18 | 010.232.0021-0 | CABO FLEXIVEL DE 1,5MM 750V PRETO | MT | 100 | R$ 1,88 | R$ 188,00 |
| 19 | 010.232.0117-3 | CABO FLEXIVEL DE 1,5MM 750 V CINZA | MT | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| 20 | 010.232.0033-3 | CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V | MT | 100 | R$ 2,96 | R$ 296,00 |
| 21 | 010.232.0032-5 | CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V | MT | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 |
| 22 | 010.232.0031-7 | CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE 750V | MT | 200 | R$ 3,13 | R$ 626,00 |
| 23 | 010.240.0016-8 | FITA ISOLANTE PRETA | PÇ | 10 | R$ 28,61 | R$ 286,10 |
| 24 | 010.240.0001-0 | FITA DE BORRACHA 19 MM X 10 M - AUTO FUSÃO | RLO | 10 | R$ 45,04 | R$ 450,40 |
| 25 | 008.092.0017-1 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" | UND | 3 | R$ 34,38 | R$ 103,14 |
| 26 | 008.092.0017-2 | PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ALUMÍNIO | UND | 1 | R$ 37,43 | R$ 37,43 |
| 27 | 008.092.0014-0 | PLACA DE SINALIZACAO E5 | UND | 1 | R$ 30,31 | R$ 30,31 |
| 28 | 008.050.0002-3 | EXTINTOR DE PQS - 6KG | PÇ | 1 | R$ 204,63 | R$ 204,63 |
| 29 | 001.292.0001-9 | CAIXA ABRIGO SOBREPOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UND | 1 | R$ 286,70 | R$ 286,70 |
| 30 | 010.229.0057-3 | CABO DE COBRE NU 70MM2 | MT | 100 | R$ 67,80 | R$ 6.780,00 |
| 31 | 010.229.0057-4 | CABO MEDIA TENSAO 50MM2 15/25 kV EPR 105ºC | MT | 300 | R$ 120,79 | R$ 36.237,00 |
| 32 | 009.001.0050-3 | ABRACADEIRA P/ CABO E TERMINAÇAO DE DIAMETRO 20-30MM | PÇ | 6 | R$ 84,61 | R$ 507,66 |
| 33 | 010.395.0065-4 | MUFLA TERMINAL 50MM EXTERNA 25kV | PÇ | 9 | R$ 1.217,06 | R$ 10.953,54 |
| 34 | 010.395.0065-5 | MUFLA TERMINAL 50MM INTERNA 25kV | PÇ | 15 | R$ 1.217,06 | R$ 18.255,90 |
| 35 | 010.395.0065-6 | MUFLA EMENDA 50MM EXTERNA 25kV | PÇ | 6 | R$ 2.343,00 | R$ 14.058,00 |
| 36 | 010.395.0065-7 | TERMINAL DUPLA COMPRESSAO 50MM2 | PÇ | 60 | R$ 7,10 | R$ 426,00 |
| 37 | 010.395.0065-8 | TERMINAL DUPLA COMPRESSAO 70MM2 | PÇ | 10 | R$ 9,41 | R$ 94,10 |
| 38 | 005.592.0183-7 | PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 3/8'' X 1 1/2'' | PÇ | 100 | R$ 11,76 | R$ 1.176,00 |
| 39 | 010.803.0001-5 | VERGALHAO DE COBRE 3/8" X 3M | PÇ | 10 | R$ 396,59 | R$ 3.965,90 |
| 40 | 010.397.0008-0 | TERMINAL ANGULAR 90° PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8" | PÇ | 20 | R$ 62,79 | R$ 1.255,80 |
| 41 | 010.397.0010-5 | BORNE CONCENTRICO DE TERMINAÇAO CENTRAL 3/8'' | PÇ | 20 | R$ 42,22 | R$ 844,40 |
| 42 | 010.397.0009-0 | TERMINAL DERIVACAO T 3/8" | PÇ | 10 | R$ 87,31 | R$ 873,10 |
| 43 | 010.281.0008-7 | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA PESADA 4'' X 90'' | PÇ | 4 | R$ 472,50 | R$ 1.890,00 |
| 44 | 010.211.0044-2 | ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 4'' | PÇ | 4 | R$ 420,25 | R$ 1.681,00 |
| 45 | 019.080.0022-9 | LUVA GALVANIZADA PESADA 4'' | PÇ | 4 | R$ 51,39 | R$ 205,56 |
| 46 | 010.058.0016-2 | BUCHA ALUMINIO 4" | PÇ | 4 | R$ 16,41 | R$ 65,64 |
| 47 | 009.003.0007-0 | ARAME GALVANIZADO 12 AWG | KG | 1 | R$ 30,69 | R$ 30,69 |
| 48 | 010.168.0002-1 | CINTA GALVANIZADA AJUSTAVEL 20MM X 240MM | PÇ | 5 | R$ 52,99 | R$ 264,95 |
| 49 | 010.232.0117-4 | CABO FLEXIVEL 4MM2 BRANCO 750V | MT | 100 | R$ 4,61 | R$ 461,00 |
| 50 | 010.232.0064-3 | CABO FLEXIVEL DE 4MM2 750V PRETO | MT | 100 | R$ 4,47 | R$ 447,00 |
| 51 | 010.232.0116-7 | CABO FLEXIVEL DE 4MM2 VERDE 750V | MT | 30 | R$ 4,15 | R$ 124,50 |
| 52 | 010.232.0065-1 | CABO FLEXIVEL 4MM2 750V VERMELHO | MT | 100 | R$ 4,17 | R$ 417,00 |
| 53 | 010.232.0096-1 | CABO FLEXIVEL 1KV 240MM2 PRETO | MT | 600 | R$ 338,74 | R$ 203.244,00 |
| 54 | 010.232.0117-2 | CABO FLEXIVEL 1KV 240MM2 VERDE | MT | 100 | R$ 356,96 | R$ 35.696,00 |
| 55 | 010.405.0017-0 | Terminal de cobre 2 furos e 2 compressões 240mm²- | PÇ | 150 | R$ 86,24 | R$ 12.936,00 |
| 56 | 010.283.0010-0 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 240MM2 | PÇ | 40 | R$ 57,78 | R$ 2.311,20 |
| 57 | 010.430.0015-0 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO | PÇ | 2 | R$ 7.006,40 | R$ 14.012,80 |
| 58 | 010.430.0021-3 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 75/5A | PÇ | 3 | R$ 5.864,39 | R$ 17.593,17 |
| 59 | 010.160.0005-7 | CHAVE SECCIONADORA 25KV ABERTURA SOB CARGA C/ PUNHO P/ COMAN | PÇ | 1 | R$ 11.038,13 | R$ 11.038,13 |
| 60 | 010.209.0057-6 | DISJUNTOR TRIFASICO 25 kV, NBI / 125 kV, 1250A, 60 HZ COM CARRO EXTRAIVEL | PÇ | 1 | R$ 96.600,16 | R$ 96.600,16 |
| 61 | 032.560.0012-7 | CAIXA C/ RELE DIGITAL PEXTRON COMPLETA, RELE URPE 7104 PEXTRON | PÇ | 1 | R$ 21.021,91 | R$ 21.021,91 |
| 62 | 015.038.0002-5 | PAINEL DE CONTROLE REMOTO | PÇ | 1 | R$ 1.562,00 | R$ 1.562,00 |
| 63 | 016.643.0005-0 | ESTRADO DE BORRACHA 1M² - 40 KV | PÇ | 1 | R$ 1.073,17 | R$ 1.073,17 |
| 64 | 010.096.0067-7 | CAIXA DE MADEIRA TIPO PORTA LUVAS 470x210x210mm | PÇ | 1 | R$ 124,03 | R$ 124,03 |
| 65 | 008.070.0045-3 | LUVA ISOLANTE CLASSE 3 -26,5 Kv | PR | 1 | R$ 1.565,31 | R$ 1.565,31 |
| 66 | 008.070.0045-4 | LUVA DE PROTEÇÃO | PR | 1 | R$ 58,79 | R$ 58,79 |
| 67 | 010.181.0027-3 | KANAFLEX DE 4" | PÇ | 100 | R$ 30,54 | R$ 3.054,00 |
| 68 | 021.001.0001-1 | PLATAFORMA BASCULANTE DE 500 x 500 x 250 mm | PÇ | 1 | R$ 937,20 | R$ 937,20 |
| 69 | 016.041.0008-7 | BARRA ROSCADA 3/8" | PÇ | 5 | R$ 36,30 | R$ 181,50 |
| 70 | 010.203.0032-3 | CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | PÇ | 5 | R$ 79,87 | R$ 399,35 |
| 71 | 010.211.0044-3 | ELETRODUTO GALVANIZADO SEMIPESADO 2'' | PÇ | 5 | R$ 233,49 | R$ 1.167,45 |
| 72 | 010.280.0017-3 | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2" | PÇ | 10 | R$ 13,15 | R$ 131,50 |
| 73 | 019.090.0022-2 | NIPLE CURTO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 2" | PÇ | 3 | R$ 41,72 | R$ 125,16 |
| 74 | 010.211.0039-0 | ARRUELA ALUMINIO 2” | PÇ | 3 | R$ 4,02 | R$ 12,06 |
| 75 | 010.058.0013-8 | BUCHA DE ALUMINIO 2" | PÇ | 3 | R$ 7,77 | R$ 23,31 |
| 76 | 010.096.0067-8 | CAIXA MEDIÇAO CEMIG CM4 | UND | 1 | R$ 346,08 | R$ 346,08 |
| 77 | 010.001.0007-3 | ABRACADEIRA CHAVETA 2" | PÇ | 50 | R$ 4,68 | R$ 234,00 |
| 78 | 016.462.0069-8 | PLACA GALVANIZADA PARA FIXAÇAO DE BUCHA DE PASSAGEM | PÇ | 1 | R$ 3.644,66 | R$ 3.644,66 |
| 79 | 010.096.0050-8 | CONDULETE MULTIPLO TIPO X 1.1/2" | PÇ | 4 | R$ 40,99 | R$ 163,96 |
| 80 | 010.016.0005-3 | UNIDUT 1.1/2" | PÇ | 3 | R$ 8,93 | R$ 26,79 |
| 81 | 010.001.0026-0 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" | PÇ | 15 | R$ 4,37 | R$ 65,55 |
| 82 | 005.592.0183-8 | PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2'' X 1 1/2'' | PÇ | 150 | R$ 3,54 | R$ 531,00 |
| 83 | 010.229.0057-5 | LEITO 3000x600x100mm GALVANIZADO PESADO | PÇ | 7 | R$ 349,57 | R$ 2.446,99 |
| 84 | 005.700.0004-3 | MÃO FRANCESA REFORÇADA | PÇ | 10 | R$ 149,69 | R$ 1.496,90 |
| 85 | 032.522.0028-8 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 3/8" x 3/4" | PÇ | 350 | R$ 21,15 | R$ 7.402,50 |
| 86 | 019.173.0009-4 | JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO | PÇ | 22 | R$ 10,41 | R$ 229,02 |
| 87 | 005.700.0004-4 | TAMPA CANTONEIRA PARA LEITO | PÇ | 7 | R$ 169,21 | R$ 1.184,47 |
| 88 | 010.203.0032-8 | CURVA HORIZONTAL 90°- | PÇ | 1 | R$ 300,68 | R$ 300,68 |
| 89 | 010.203.0032-9 | CURVA DE INVERSÃO | PÇ | 2 | R$ 182,23 | R$ 364,46 |
| 90 | 021.180.0002-3 | TÊ VERTICAL DE DESCIDA | PÇ | 1 | R$ 259,03 | R$ 259,03 |
| 91 | 016.640.0009-0 | TAMPA DE CAIXA DE INSPEÇÃO "ZC" COM ARO DE PROTEÇÃO INTERNO | PÇ | 3 | R$ 2.538,25 | R$ 7.614,75 |
| 92 | 013.240.0020-2 | TINTA SPRAY 350ML GRAFITE | PÇ | 6 | R$ 30,80 | R$ 184,80 |
| 93 | 022.070.0005-1 | BROCA SDS PLUS 13X300mm | PÇ | 1 | R$ 52,06 | R$ 52,06 |
| 94 | 009.065.0002-8 | BROCA ACO RAPIDO 1/4" | PÇ | 2 | R$ 17,87 | R$ 35,74 |
| 95 | 009.065.0006-0 | BROCA ACO RAPIDO 3/8" | PÇ | 2 | R$ 21,40 | R$ 42,80 |
| 96 | 013.210.0029-9 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO | LAT | 1 | R$ 28,21 | R$ 28,21 |
| 97 | 013.210.0030-0 | TINTA ESMALTE SINTETICO CONHAQUE | LAT | 1 | R$ 23,43 | R$ 23,43 |
| 98 | 013.210.0030-1 | TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO | LAT | 1 | R$ 23,47 | R$ 23,47 |
| 99 | 013.210.0030-2 | TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA | LAT | 1 | R$ 22,78 | R$ 22,78 |
| 100 | 013.300.0001-3 | TRINCHA 12MM (1/2") | PÇ | 5 | R$ 9,76 | R$ 48,80 |
| 101 | 013.007.0001-8 | AGUARRAZ 900 ML | UND | 1 | R$ 26,83 | R$ 26,83 |
| 102 | 001.605.0002-8 | FITA CREPE 19MM X 50M | RLO | 1 | R$ 9,65 | R$ 9,65 |
| 103 | 010.395.0044-7 | TERMINAL PRE ISOLADOTIPO OLHAL 4 MM A 6 MM COM FURO DE 5,2 MM | PÇ | 100 | R$ 1,43 | R$ 143,00 |
| 104 | 010.395.0042-0 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM² | PÇ | 100 | R$ 0,59 | R$ 59,00 |
| 105 | 010.395.0035-8 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL VERMELHO 1,5MM FURO 5MM | PÇ | 100 | R$ 0,45 | R$ 45,00 |
| 106 | 010.405.0022-6 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 4MM | PÇ | 100 | R$ 0,26 | R$ 26,00 |
| 107 | 010.405.0021-8 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 2,5MM | PÇ | 100 | R$ 0,15 | R$ 15,00 |
| 108 | 010.403.0009-0 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 1,5MM2 | PÇ | 100 | R$ 0,13 | R$ 13,00 |
| 109 | 010.185.0034-0 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 | PÇ | 10 | R$ 8,60 | R$ 86,00 |
| 110 | 010.185.0030-8 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 | PÇ | 20 | R$ 17,97 | R$ 359,40 |
| 111 | 010.058.0010-3 | BUCHA REDUCAO ALUMINIO 1" X 3/4" | PÇ | 1 | R$ 8,92 | R$ 8,92 |
| 112 | 010.342.0001-1 | PRENSA CABO PVC 3/4" | PÇ | 1 | R$ 6,86 | R$ 6,86 |
| 113 | 010.265.0011-7 | INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4" | PÇ | 1 | R$ 41,65 | R$ 41,65 |
| 114 | 010.342.0006-2 | PRENSA CABO PVC 1" | PÇ | 1 | R$ 10,81 | R$ 10,81 |
| 115 | 010.211.0025-0 | ARRUELA ALUMINIO 1" | PÇ | 1 | R$ 2,60 | R$ 2,60 |
| 116 | 010.059.0003-5 | BUCHA ALUMINIO 1" | PÇ | 1 | R$ 4,27 | R$ 4,27 |
| 117 | 010.203.0032-5 | CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | PÇ | 1 | R$ 26,03 | R$ 26,03 |
| 118 | 029.057.0003-4 | SPIRAL TUBE 3/4'' PRETO | PÇ | 2 | R$ 9,07 | R$ 18,14 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 573.259,19 |
| Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foram utilizados os critérios: Banco de Preços, pesquisa direta com fornecedores e sítios eletrônicos. Último Custo (conforme PE SRP 47/25 vig out/26, PE SRP 105/24 vig dez/24, PE SRP 03/24 vig maio/25, PE SRP 102/24 vig fev/26, PE SRP 71/24 vig out/25, PE 78/24 vig out/25, CT 127/24 vig jan/25) devidamente atualizado conforme índice acumulado no período. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha. |  |  |  |  |  |  |

6. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega será realizada de forma integral, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08às 11h30min e de 14 às 17horas.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga a contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

6.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o item 6.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

7.MEDIÇÕES E PAGAMENTO

7.1Medições

7.1.1 A CESAMA efetuará medições, elaboradas pelo gestor do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os materiais entregues no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 do mês corrente, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da Cesama.

7.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem a entrega dos materiais no período supramencionado.

7.1.3 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 7.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

7.2 Pagamentos

7.2.1 A Cesama efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, 30 (trinta) dias após a execução do objeto ou parte dele com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da Cesama.

7.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

7.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

7.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e compras@cesama.com.br.

7.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

7.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do contrato.

7.2.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

7.2.11 Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

7.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

7.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

7.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido noitem 7.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

8.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a entrega dos materiais, e tudo que for necessário para a fiel execução do contrato.

8.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

8.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

8.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

8.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

8.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito aentrega dos materiais.

8.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

9.1 Emitir as solicitações, após a assinatura do Contrato.

9.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.4 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.

9.6 Exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, segundosuas especificações e prazos.

9.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
no Termo de Referência.

9.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitaspor escrito devidamente assinadas.

10. JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.2 O(s) preço(s) unitário(s) ofertados(s) pelos proponentes NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

11.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 11.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3 O prazo de vigência contratual é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do contrato.

12.4 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato conforme estabelecido no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.5 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.6 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.7 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.8 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.9 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

12.10 O prazo previsto item 12.9 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

12.11Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.12 Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.11, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

13. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.2A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

13.3Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.4 A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

13.5A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

13.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA

14.1 Para proposta, a licitante deverá apresentar documentação técnica que comprove as características do item proposto que atenda as características do item licitado constantes no Capítulo 04 – Especificação do Objeto.

Serão aceitos catálogos ou manuais, impressos ou em mídia digital, exclusivamente em língua portuguesa, desde que apresentem de forma clara e devidamente identificada todas as características técnicas exigidas no edital.

14.2 O fornecedor dos cabos de energia deverá apresentar o certificado do Inmetro, bem como a tabela com os dados construtivos que comprovem todas as características técnicas, incluindo o diâmetro nominal do condutor de cobre.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

15.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

ASSINADO NO ORIGINAL

Ronaldo Guimarães Reis

DEME

Autorizado/Aprovado por:

ASSINADO NO ORIGINAL

José Antônio Teixeira

GAEE

ASSINADO NO ORIGINAL

Sérgio Queiroz de Almeida

DRTO