|  |
| --- |
| TERMO DE REFERÊNCIA |

1. **OBJETO**

***Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição deItens de PVC – conexões diversas para água e esgoto, tubos de PVC e DEFOFOpara uso da CESAMA.***

1. **JUSTIFICATIVAS**

Reposição gradual do estoque.

Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos e representam previsões para as compras durante o prazo de 12 meses.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

1. **RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**ITEM 001**: ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 1.300**

**ITEM 002**: ADAPTADOR PARA POLIETILENO DN 20 X 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 9.000**

**ITEM 003**: ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 85MM X 75MM

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 70**

**ITEM 004**: ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 600**

**ITEM 005**: ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 10.000**

**ITEM 006**: ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 40 X 1.1/4"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 06**

**ITEM 007**: ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 50 X 1.1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 20**

**ITEM 008**: ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 60 X 2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 100**

**ITEM 009**: BOIA PLASTICA DE 1"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 05**

**ITEM 010**: BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 15**

**ITEM 011**: BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 20**

**ITEM 012**: CAP PVC JE DN 75(DE 85MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 40**

**ITEM 013**: CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 140**

**ITEM 014**: CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 45**

**ITEM 015**: CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 350**

**ITEM 016**: CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 200**

**ITEM 017**: CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 200

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 50**

**ITEM 018**: CURVA PBA 45° DN 100 (DE 110MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 10**

**ITEM 019**: CURVA PBA 45° DN 50 (DE 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 40**

**ITEM 020**: CURVA PBA 90° DN 100 (DE 110MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 15**

**ITEM 021**: CURVA PBA 90° DN 50 (DE 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 50**

**ITEM 022**: CURVA PVC P/ ESGOTO 45° X 6" DN150 BRANCA PREDIAL

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 15**

**ITEM 023**: FITA TEFLON 3/4" X 25MTS

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 7.000**

**ITEM 024**: JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 15**

**ITEM 025**: JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 80**

**ITEM 026**: JUNCAO PBA 45° COM BOLSAS DN 75 X 75 (DE 85 X 85)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 5**

**ITEM 027**: LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 250

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 10**

**ITEM 028**: LUVA DE CORRER PVC JE DN 100 (DE 110MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 300**

**ITEM 029**: LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 1.300**

**ITEM 030**: LUVA DE CORRER PVC JE DN 75 (DE 85MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 400**

**ITEM 031**: LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 300

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 04**

**ITEM 032**: LUVA PVC COM ROSCA 2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 10**

**ITEM 033**: LUVA PVC SOLDAVEL 32MM

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 260**

**ITEM 034**: LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 3.200**

**ITEM 035**: REDUCAO PBA DN 100 X 50 (DE 110MM X 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 05**

**ITEM 036**: REDUCAO PBA DN 75 X 50 (DE 85MM X 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 30**

**ITEM 037**: REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: MT

**QUANTIDADE: 90**

**ITEM 038**: REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: MT

**QUANTIDADE: 70**

**ITEM 039**: TE 90° COM ROSCA DE 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 50**

**ITEM 040**: TE 90° SOLDAVEL DE 1"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 180**

**ITEM 041**: TE COM BOLSAS JE DN 100 X 100 (DE 110 X 110)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 20**

**ITEM 042**: TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 80**

**ITEM 043**: TE COM BOLSAS JE DN 75 X 75 (DE 85 X 85)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 25**

**ITEM 044**: TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 300**

**ITEM 045**: TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 210**

**ITEM 046**: TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 32MM

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 20**

**ITEM 047**: TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 20MM

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 600**

**ITEM 048**: TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 100 X 100

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 30**

**ITEM 049**: TE RED. COM BOLSAS JE DN 100 X 50 (DE 110 X 60)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 15**

**ITEM 050**: TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X 50 (DE 85 X 60)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: PEÇA

**QUANTIDADE: 10**

**ITEM 051**: TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE DEFOFO AZUL DN 250

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 48**

**ITEM 052**: TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/2"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 42**

**ITEM 053**: TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 72**

**ITEM 054**: TUBO POLIETILENO 20MM (AZUL)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 30.000**

**ITEM 055**: TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (DE 110MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 1.368**

**ITEM 056**: TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (DE 60MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 5.004**

**ITEM 057**: TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 65 (DE 75MM)

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 42**

**ITEM 058**: UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,6 MPA - ALTA PRESSAO

**ESPECIFICAÇÃO**: Arquivo “especificação” anexo

**UNIDADE**: METRO

**QUANTIDADE: 10.000**

1. **VALORES ESTIMADOS**

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **Descrição do material** | **Quant.** | **Média Unitária** | **Média Total** |
| 1 | 017.013.0002-8 | ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4" | 1300 | 4,89 | ***6.357,00*** |
| 2 | 017.013.0001-0 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO DN 20 X 1/2" | 9000 | 2,64 | ***23.760,00*** |
| 3 | 017.011.0002-9 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 85MM X 75MM | 70 | 13,83 | ***968,10*** |
| 4 | 011.001.0009-1 | ADAPTADOR PVC OCRE COM BOLSAS PVC X CER DN100 | 600 | 15,00 | ***9.000,00*** |
| 5 | 017.010.0001-6 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2" | 10000 | 0,21 | ***2.100,00*** |
| 6 | 017.010.0007-5 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 40 X 1.1/4" | 6 | 1,87 | ***11,22*** |
| 7 | 017.010.0004-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 5O X 1.1/2" | 20 | 2,04 | ***40,80*** |
| 8 | 017.010.0006-7 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 60 X 2" | 100 | 3,67 | ***367,00*** |
| 9 | 011.011.0009-5 | BOIA PLASTICA DE 1" | 5 | 60,95 | ***304,75*** |
| 10 | 017.049.0005-0 | BUCHA DE REDUCAO PVC CR 1" X 1/2" | 15 | 1,46 | ***21,90*** |
| 11 | 017.050.0010-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 | 20 | 3,38 | ***67,60*** |
| 12 | 017.070.0003-4 | CAP PVC JE DN 75(DE 85MM) | 40 | 10,03 | ***401,20*** |
| 13 | 017.065.0001-7 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2" | 140 | 0,60 | ***84,00*** |
| 14 | 017.065.0002-5 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4" | 45 | 0,67 | ***30,15*** |
| 15 | 011.019.0003-2 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 100 | 350 | 10,82 | ***3.787,00*** |
| 16 | 011.019.0004-0 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 100 | 200 | 13,44 | ***2.688,00*** |
| 17 | 011.019.0005-9 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 90° X 200 | 50 | 77,05 | ***3.852,50*** |
| 18 | 017.122.0003-8 | CURVA PBA 45° DN 100 (DE 110MM) | 10 | 52,10 | ***521,00*** |
| 19 | 017.122.0001-1 | CURVA PBA 45° DN 50 (DE 60MM) | 40 | 10,77 | ***430,80*** |
| 20 | 017.124.0003-7 | CURVA PBA 90° DN 100 (DE 110MM) | 15 | 52,80 | ***792,00*** |
| 21 | 017.124.0001-0 | CURVA PBA 90° DN 50 (DE 60MM) | 50 | 11,48 | ***574,00*** |
| 22 | 011.020.0001-9 | CURVA PVC P/ ESGOTO 45° X 6" DN150 BRANCA PREDIAL | 15 | 27,97 | ***419,55*** |
| 23 | 007.025.0003-8 | FITA TEFLON 3/4" X 25MTS | 7000 | 2,21 | ***15.470,00*** |
| 24 | 011.023.0008-0 | JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL BB DN 40 | 15 | 2,50 | ***37,50*** |
| 25 | 011.023.0004-7 | JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100 | 80 | 3,73 | ***298,40*** |
| 26 | 017.170.0002-9 | JUNCAO PBA 45° COM BOLSAS DN 75 X 75 (DE 85 X 85) | 5 | 53,95 | ***269,75*** |
| 27 | 017.191.0004-7 | LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 250 | 10 | 110,80 | ***1.108,00*** |
| 28 | 017.190.0003-4 | LUVA DE CORRER PVC JE DN 100 (DE 110MM) | 300 | 27,69 | ***8.307,00*** |
| 29 | 017.190.0001-8 | LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM) | 1300 | 8,79 | ***11.427,00*** |
| 30 | 017.190.0002-6 | LUVA DE CORRER PVC JE DN 75 (DE 85MM) | 400 | 14,40 | ***5.760,00*** |
| 31 | 011.036.0007-9 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 300 | 4 | 100,49 | ***401,96*** |
| 32 | 017.193.0005-4 | LUVA PVC COM ROSCA 2" | 10 | 7,39 | ***73,90*** |
| 33 | 017.194.0003-2 | LUVA PVC SOLDAVEL 32MM | 260 | 0,93 | ***241,80*** |
| 34 | 017.192.0001-7 | LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" | 3200 | 0,54 | ***1.728,00*** |
| 35 | 017.216.0001-9 | REDUCAO PBA DN 100 X 50 (DE 110MM X 60MM) | 5 | 18,17 | ***90,85*** |
| 36 | 017.216.0012-4 | REDUCAO PBA DN 75 X 50 (DE 85MM X 60MM) | 30 | 8,07 | ***242,10*** |
| 37 | 017.228.0002-0 | REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" | 90 | 5,68 | ***511,20*** |
| 38 | 017.229.0001-6 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 1/2" | 70 | 7,64 | ***534,80*** |
| 39 | 017.256.0001-3 | TE 90° COM ROSCA DE 1/2" | 50 | 1,61 | ***80,50*** |
| 40 | 017.259.0003-3 | TE 90° SOLDAVEL DE 1" | 180 | 2,04 | ***367,20*** |
| 41 | 017.253.0004-4 | TE COM BOLSAS JE DN 100 X 100 (DE 110 X 110) | 20 | 64,11 | ***1.282,20*** |
| 42 | 017.253.0001-0 | TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60) | 80 | 15,03 | ***1.202,40*** |
| 43 | 017.253.0002-8 | TE COM BOLSAS JE DN 75 X 75 (DE 85 X 85) | 25 | 36,98 | ***924,50*** |
| 44 | 011.058.0005-9 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 100 | 300 | 27,52 | ***8.256,00*** |
| 45 | 007.048.0009-8 | TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM | 210 | 26,59 | ***5.583,90*** |
| 46 | 007.048.0010-1 | TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 32MM | 20 | 45,02 | ***900,40*** |
| 47 | 007.048.0005-5 | TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 20MM | 600 | 17,09 | ***10.254,00*** |
| 48 | 011.062.0002-0 | TE PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 100 X 100 | 30 | 5,34 | ***160,20*** |
| 49 | 017.253.0003-6 | TE RED. COM BOLSAS JE DN 100 X 50 (DE 110 X 60) | 15 | 49,13 | ***736,95*** |
| 50 | 017.253.0009-5 | TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X 50 (DE 85 X 60) | 10 | 35,03 | ***350,30*** |
| 51 | 017.310.0003-0 | TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE DEFOFO AZUL DN 250 | 48 | 125,48 | ***6.023,04*** |
| 52 | 017.410.0006-8 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/2" | 42 | 8,65 | ***363,30*** |
| 53 | 017.410.0001-7 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/4" | 72 | 7,54 | ***542,88*** |
| 54 | 007.070.0006-8 | TUBO POLIETILENO 20MM (AZUL) | 30000 | 2,31 | ***69.300,00*** |
| 55 | 017.300.0004-5 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (DE 110MM) | 1368 | 21,55 | ***29.480,40*** |
| 56 | 017.300.0002-9 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (DE 60MM) | 5004 | 8,20 | ***41.032,80*** |
| 57 | 017.300.0003-7 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 65 (DE 75MM) | 42 | 24,97 | ***1.048,74*** |
| 58 | 007.095.0002-5 | UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,6 MPA - ALTA PRESSAO | 10000 | 2,91 | ***29.100,00*** |
| **TOTAL: R$** | | | | | ***310.070,54*** |

1. **ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**
   1. Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.
   2. A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no **prazo de 03 (três) dias úteis** contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no *chat* do *Portal de Compras Governamentais*.
      1. O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no *chat* do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.
      2. O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.
      3. Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.
   3. O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.
   4. A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.
   5. A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.
   6. A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.
   7. A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais ofertados.
      1. Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.
2. **ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**
   1. A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no **prazo máximo de 30 dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.
   2. Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.
   3. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.
      1. Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.
      2. O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.
   4. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.
      1. O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.
   5. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
      1. A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.
      2. A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.
   6. Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.
   7. Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).
   8. Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.7 deste Termo.
3. **DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**
   1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.
      1. Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.
4. **DO PAGAMENTO**
   1. A CESAMA efetuará os pagamentos na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.
   2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.
      1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br).
      2. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.
   3. O pagamento **SOMENTE** será efetuado:
5. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
6. Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.
   1. Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.
   2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
   3. O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.
   4. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.
   5. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.
   6. A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.
   7. Nenhum pagamento será efetuado àfornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
7. **OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**
   1. Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.
   2. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.
   3. Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.
   4. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dosmateriais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.
   5. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.
   6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.
   7. Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.
8. **OBRIGAÇÕES DA CESAMA**
   1. Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.
   2. Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.
   3. Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s)Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
   4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;
   5. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.
9. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

1. **PENALIDADES**

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

**14.DISPOSIÇÕES GERAIS**

* 1. As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
  2. A CESAMA e a fornecedora poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
  3. A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
  4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
  5. A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
  6. A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.
  7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização daCESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.
  8. As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.
  9. A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

JUIZ DE FORA, 12 DE ABRIL DE 2018.

**Assinado no original**

**FABIANA VICENTE DE MESQUITA**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE**

**Assinado no original**

**ROBSON DUTRA FERREIRA**

**GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL**

**Assinado no original**

**MARCOS ANTONIO TEIXEIRA**

**DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA**