### PREGÃO ELETRÔNICO SRP 060/18 ### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em motores elétricos industriais com fornecimento de peças para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Trata-se de serviço de mão de obra especializada, onde se faz necessário a utilização de ferramentas e equipamentos específicos para manutenção em motores elétricos industriais. Estes motores são responsáveis por tocar as cargas nas estações de tratamento e elevatórias de água e esgoto. Este contrato busca agilidade na manutenção destes equipamentos, visto a fundamental importância dos mesmos para a operação desta companhia. Dado o exposto, justifica-se a necessidade da contratada possuir sede e/ou filial na Cidade de Juiz de Fora para pronto atendimento, sob pena de desabastecimento, caso não seja provida a manutenção no tempo estipulado por este edital.

Os quantitativos totais expressos no Item 5 deste Termo de Referência são estimativas e representam previsões para as contratações durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme arquivo “ANEXO I – Previsão de Consumo” que integra este Termo.

A visita técnica se torna imprescindível visto que o licitante tem que conhecer todas as características operacionais e equipamentos existentes sem a qual o mesmo não teria condições para preparação da proposta e execução do objeto.

É necessário o Certificado de Assistência Técnica Autorizada WEG, pois, nossa planta é constituída, quase em sua totalidade, por motores do fabricante WEG, desta forma, necessitamos de empresas habilitadas nesta marca. Considerando ainda, que alguns motores estão no período de garantia do fabricante.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

- 4.1. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

- Rebobinamento do estator;

- Medição de impedância;

- Tratamento com verniz novo;

- Substituição de ventoinhas;

- Secagem do banho de verniz na estufa;

- Fornecimento de peças e materiais utilizados na execução dos serviços;

- Troca de rolamentos;

- Substituição de peças danificadas;

- Metalização de eixos;

- Embuchamento em eixos;

- Recuperação de isolamento com banho de verniz e secagem em estufa.

- 4.2. RECURSOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS:

- A Empresa Contratada deverá ser “assistente técnica autorizada de WEG para manutenção em motores elétricos”.

- A Empresa deverá possuir instalações com espaço suficiente para trabalhar com motores de médio porte, até 600 cv.

- Possuir instalações de fácil acesso ao caminhão MUNK da CESAMA, para carga e descarga de motores.

- Possuir instalações seguras para manusear cargas de até 3 (três) toneladas (talha, guincho, monovia, etc)

- Apresentar disponibilidade para atendimento da CESAMA 24 (vinte e quatro) horas / dia, todos os dias do ano, disponibilizando contato telefônico aos sábados, domingos e feriados.

- A empresa deverá atender, prioritariamente, a CESAMA, com previsão máxima de 24 (vinte e quatro) horas para conclusão dos serviços, salvo quando depender de terceiros (fornecimento de peças etc).

- A Empresa deverá conter em seu quadro de pessoal, um número mínimo de funcionários, devidamente qualificados para atender à demanda da CESAMA.

- A Empresa contratada deverá manter um estoque mínimo das principais peças de reposição para utilização imediata, incluindo, matérias primas para bobinagem com classe de isolação “F”.

- A empresa eventual contratada deverá possuir sede e/ou filial na cidade de Juiz de Fora para pronto atendimento à CESAMA.

- 4.3. RECURSOS MATERIAIS:

- Saca polia hidráulico com capacidade de até 30 (trinta) toneladas

- Saca polias de diversos tamanhos e capacidades

- Aquecedor indutivo com desmagnetização automática (para montagens de rolamentos e polias)

- Termômetro com mira a LASER

- Prensa hidráulica com capacidade de 30 (trinta) toneladas

- Máquina de solda elétrica a corrente contínua

- Guilhotina para corte de fibras isolantes até 3 (três) milímetros e chapas de aço até 1 (um) milímetro

- Furadeira de coluna e furadeiras portáteis

- Jogos de ferramentas diversos e completos em mm (milímetros) e pol (polegadas) – Allen, boca, estria, cachimbo e etc

- Tanque de impregnação por imersão com capacidade até a carcaça 355

- Medidor de relação de espiras TTR

- Micro-ohmímetro digital (para medição de resistência dos enrolamentos)

- Multímetro digital

- Amperímetro tipo alicate

- Sistema para limpeza de motores e peças com água pressurizada

- Estufa para secagem de motores

- Cabine de pintura conforme recomendações dos principais fabricantes

- 4.4. RESÍDUOS GERADOS:

A empresa eventual contratada deverá dar destinação final aos resíduos gerados nos serviços de manutenção realizados para a CESAMA, atendendo aos dispositivos legais vigentes quanto à legislação ambiental.

- 4.5 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- DESMONTAGEM EM BANCADA: deve-se posicionar o motor na bancada e anotar em ficha de controle interno os dados de identificação do mesmo; apontar os serviços a serem realizados. Com ferramentas adequadas iniciar o processo de desmontagem; retirar parafusos, tampas, peças destacáveis e acondicionar em caixa plástica, devidamente identificada.

- TROCA DE PEÇAS: ROLAMENTOS, TAMPA DIANTEIRA, TAMPA TRASEIRA, TAMPA DEFLETORA, VENTILADOR, FLANGE, SELO MECÂNICO, ROTOR: todos deverão ser substituídos, quando necessário, por peças originais, respeitando modelo, marca, as recomendações dos fabricantes dos equipamentos. Os rolamentos só poderão ser de primeira linha, recomendados pelo fabricante do equipamento e gaiola de aço folga C3, assim como os selos deverão ser de INOX ou VITON, conforme o especificado no equipamento original.

- EMBUCHAMENTO DE EIXO: durante a manutenção, esta deverá ser executada com material da mesma composição do original e deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, mantendo as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

- REBOBINAMENTO: durante a manutenção deverá ser seguido o procedimento para a segura execução do serviço, ou seja: aferir ligações, bitola de fios e cabos, grau de isolamento. Proceder a limpeza do equipamento para início de Rebobinamento em si. Observar a classe de isolamento: (F) ou (H) e empregar os materiais correspondentes: fios, fibras isolantes, cabos, etc. dentro da mesma.

- Materiais a serem utilizados:

  - Fio de cobre em classe de isolamento F ou H;

  - Fibras isolante em classe de isolamento F ou H;

  - Cabo de saída em classe de isolamento F ou H;

  - Espaguetes em classe de isolamento F ou H;

  - Verniz isolante a base de poliéster modificado de cura em estufa;

  - Tinta a base de resina alquídica curta modificada;

  - Primer Ester epóxi/alquídica

  - Por fim, proceder a montagem e testes finais: medição de isolamento, voltagem amperagem a vazio, observando as recomendações dos fabricantes, mantendo as características de eficiência do equipamento.

- PINTURA: dever· proceder a pintura protetiva anticorrosiva interna/externa com primer Ester epóxi/alquídica e a pintura externa de acabamento com tinta a base de resina alquídica curta modificada.

- METALIZAÇÃO DE EIXO: durante a manutenção, esta deverá ser executada com material da mesma composição do original e deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, mantendo as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

- MEDIÇÃO DE ISOLAMENTO DAS BOBINAS DO MOTOR EM CAMPO: dever·, quando solicitado, proceder as devidas medições, na ·área de instalação do equipamento, e atestar seu perfeito funcionamento dentro das especificações do fabricante e valores apontados na placa de identificação, ou condená-lo e sugerir sua remoção para os reparos necessários.

- MONTAGEM EM BANCADA: deve-se posicionar o motor na bancada e com ferramentas adequadas iniciar o processo de montagem: tampas, peças destacáveis, parafusos. A lubrificação dos rolamentos deverá ser realizada com graxa recomendada pelo fabricante, sendo: motores de alto rendimento, conforme especificado na placa, usar a graxa POLYREX. Nos motores antigos, onde não existe especificação, usar a graxa SKF-LGMT 2 AL/1, mantendo-se as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

- LIMPEZA: dever· ser realizada com jato de ar comprimido, escovação rotativa e lavagem com diluente “clean” a base de solventes alifatos e/ou sabão desengraxante. Deverá proceder com a secagem em estufa e inspeção da correta remoção de resíduos que poderiam interferir
na perfeita manutenção do equipamento.

- RECUPERAÇÃO DE ISOLAMENTO: deve-se posicionar o motor na bancada e após a identificação do mesmo, constatar, através de medições elétricas, uma baixa medida de isolamento elétrico, proceder com a desmontagem. Faz-se a limpeza e posteriormente, impregnação de verniz isolante à base de poliéster modificado de cura em estufa e levá-lo à estufa para secagem. Montá-lo e fazer novas medições elétricas e atestar seu perfeito funcionamento dentro das especificações do fabricante e valores apontados na placa de identificação.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados encontram-se na planilha de orçamento, constante no arquivo “ANEXO I – Previsão de Consumo”, que integra este Termo. O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

OBS.: independentemente de o valor total da planilha estar acima do valor aqui mencionado, as contratações terão como base o valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) conforme provisionamento orçamentário da CESAMA.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos através de medições, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - As medições serão realizadas mediante apresentação das Ordens de Execução de Serviço devidamente recebidas pelo requisitante, através de assinatura, que deverão conter local do serviço, equipamento atendido (modelo, nº de série e fabricante), peças substituídas, descrição e marca das peças utilizadas e autorização de execução (nome do responsável que autorizou), sendo totalizadas mensalmente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

  - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) 	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b) 	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - Na nota fiscal / fatura (em duas vias) deverá, ainda, serem anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal / fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2505, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da nota fiscal / fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A detentora da Ata não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Execução de Serviço.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

- Normas Regulamentadoras do MTE

- Normas Relativas ao meio ambiente

  - Fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da Empresa bem como todos os EPI's necessários à execução dos serviços.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) de execução dos serviços através da Ordem de Execução de Serviço.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviço, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores, e é do tipo menor preço, sendo que o julgamento para seleção da empresa que efetuará os serviços será o maior percentual de desconto que irá incidir linearmente sobre todos os preços unitários estimados pela CESAMA. Em qualquer situação o valor estimado para utilização em 12 (doze) meses será de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

  - Para Habilitação, o licitante deverá apresentar o atestado de visita técnica fornecido pela área competente (GATE/DEME), atestando conhecer as características operacionais e técnicas da planta de equipamentos existente na Cesama.

    - A visita técnica exigida para a habilitação deverá ser agendada com o Departamento de Manutenção Eletromecânica (DEME) através dos telefones (32) 3692-9448 ou 3692-9402, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h às 17:00h.

  - O licitante deverá apresentar Certificado de Assistência Técnica Autorizada Weg para manutenção em motores elétricos junto com o Termo de Aceitação quando da formalização do preço registrado.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

  - A ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante cuja proposta tenha seu preço registrado.

  - O licitante vencedor se obriga a confirmar o recebimento da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior, o licitante vencedor será considerado desistente.

  - O prazo de execução dos serviços será definido de acordo com cada ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.

  - Para emissão da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que a ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO possa ser emitida.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a fornecedora poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no Original

Ronaldo Guimarães Reis

Chefe do Departamento

Assinado no Original

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerente da área

Assinado no Original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor da Área