### PREGÃO ELETRÔNICO SRP 076/18 ### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos, para uso da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Reposição gradual do estoque.

Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos e representam previsões para as compras durante o prazo de 12 meses.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – CABO DE COBRE NU 35MM

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 30

ITEM 02 – LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 65W X 220V E-27

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 40

ITEM 03 – VÁLVULA SOLENÓIDE 2 VIAS 1”

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 02

ITEM 04 – ABRAÇADEIRA CHAVETA (TIPO “D” COM CUNHA)

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 30

ITEM 05 – ADAPTADOR P/ CONDULETE MÚLTIPLO 1”

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 15

ITEM 06 – ARRUELA 1 ½” P/ ELETRODUTO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 10

ITEM 07 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V AMARELO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 400

ITEM 08 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V  PRETO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 600

ITEM 09 – CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM2 1 KV VERDE

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 200

ITEM 10 – CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1KV AZUL

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 50

ITEM 11 – CABO DE COBRE NU 50 MM

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 100

ITEM 12 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 300

ITEM 13 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 50

ITEM 14 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERDE

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 300

ITEM 15 – CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V AZUL

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 500

ITEM 16 – CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V PRETO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: METRO

QUANTIDADE: 600

ITEM 17 – CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 15

ITEM 18 – FITA ISOLANTE N° 33 (0,18 X 19 MM X 5 M)

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: ROLO

QUANTIDADE: 500

ITEM 19 – FUSIVEL DIAZED TDZ RETARDADO 10A 500V

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 10

ITEM 20 – LÂMPADA FLUORESCENTE 28W T-5

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 15

ITEM 21 – LÂMPADA MISTA 220V 250W E-27

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 120

ITEM 22 – LÂMPADA MISTA 220V 250W E-40

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 30

ITEM 23 – LUVA ELETRODUTO 3/4”

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 550

ITEM 24 – LUVA ELETRODUTO PVC CR DE 1 1/2”

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 15

ITEM 25 – PLUG MACHO PADRÃO BRAS. 2P+T 10A

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 30

ITEM 26 – REATOR ELETR. PARTIDA RÁPIDA 2 X 40W X 220V C/ AFP

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 20

ITEM 27 – RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO 220V LORENZETTI

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 50

ITEM 28 – TERMINAL COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 1,5MM2 TIPO “PINO”

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 50

ITEM 29 – TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM2

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 30

ITEM 30 – TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ENCAIXE FÊMEA AMARELO 6MM

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 40

ITEM 31 – UNIDADE CAPACITIVA MONOFÁSICO C/ BOBINAS DE POLIPROPILENO METALIZADO

ESPECIFICAÇÃO:  Arquivo “especificação” anexo

UNIDADE: PEÇA

QUANTIDADE: 03

Conforme consta no arquivo anexo – especificação, os itens 2, 20, 21 e 22 (lâmpadas), devem ser recolhidas pelas empresas que as fornecerem.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte

Os cabos elétricos não serão aceitos (e poderão ser recusados ou devolvidos) se estiverem de marcas diferentes das que forem apresentadas e aceitas em proposta comercial, deverão estar devidamente identificados, normatizados e sem nenhuma avaria decorrente do transporte.

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo para a homologação do certame.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unit. | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010.229.0023-0 | CABO DE COBRE NU 35 MM - MT. | 30 | R$ 16,60 | R$ 498,00 |
| 2 | 010.272.0027-3 | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 65W X 220V E-27 - PÇ | 40 | R$ 54,13 | R$ 2.165,20 |
| 3 | 010.520.0001-0 | VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 1 - PÇ | 2 | R$ 838,67 | R$ 1.677,34 |
| 4 | 010.001.0001-4 | ABRACADEIRA CHAVETA (TIPO "D" COM CUNHA) 1" - PÇ | 30 | R$ 0,90 | R$ 27,00 |
| 5 | 010.016.0002-9 | ADAPTADOR P/ CONDULETE MULTIPLO 1" - PÇ | 15 | R$ 1,83 | R$ 27,45 |
| 6 | 010.211.0032-3 | ARRUELA 1 1/2" P/ ELETRODUTO - PÇ | 10 | R$ 1,06 | R$ 10,60 |
| 7 | 010.232.0043-0 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V AMARELO - MT. | 400 | R$ 0,59 | R$ 236,00 |
| 8 | 010.232.0041-4 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V PRETO - MT. | 600 | R$ 0,56 | R$ 336,00 |
| 9 | 010.232.0050-3 | CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM2 1 KV VERDE - MT. | 200 | R$ 1,13 | R$ 226,00 |
| 10 | 010.232.0053-8 | CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1 KV AZUL - MT. | 50 | R$ 1,43 | R$ 71,50 |
| 11 | 010.229.0024-2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - MT. | 100 | R$ 19,67 | R$ 1.967,00 |
| 12 | 010.232.0079-1 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO - MT. | 300 | R$ 0,64 | R$ 192,00 |
| 13 | 010.232.0021-0 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO - MT. | 50 | R$ 0,64 | R$ 32,00 |
| 14 | 010.232.0081-3 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERDE - MT. | 300 | R$ 0,64 | R$ 192,00 |
| 15 | 010.232.0033-3 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V AZUL - MT. | 500 | R$ 0,95 | R$ 475,00 |
| 16 | 010.232.0032-5 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V PRETO - MT. | 600 | R$ 0,95 | R$ 570,00 |
| 17 | 010.108.0008-6 | CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X - PÇ | 15 | R$ 4,46 | R$ 66,90 |
| 18 | 010.240.0002-8 | FITA ISOLANTE N. 33 (0.18 X 19 MM X 5 M) - RLO. | 500 | R$ 2,30 | R$ 1.150,00 |
| 19 | 010.252.0007-1 | FUSIVEL DIAZED TDZ RETARDADO 10A 500V - PÇ | 10 | R$ 3,73 | R$ 37,30 |
| 20 | 010.272.0014-1 | LAMPADA FLUORESCENTE 28W T-5 - PÇ | 15 | R$ 9,36 | R$ 140,40 |
| 21 | 010.276.0001-8 | LAMPADA MISTA 220V 250W E-27 - PÇ | 120 | R$ 21,79 | R$ 2.614,80 |
| 22 | 010.276.0004-2 | LAMPADA MISTA 220V 250W E-40 - PÇ | 30 | R$ 21,51 | R$ 645,30 |
| 23 | 010.280.0013-8 | LUVA ELETRODUTO 3/4" - PÇ | 550 | R$ 0,54 | R$ 297,00 |
| 24 | 010.280.0001-4 | LUVA ELETRODUTO PVC CR (096) DE 1.1/ 2" - PÇ | 15 | R$ 1,10 | R$ 16,50 |
| 25 | 010.347.0003-0 | PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A - PÇ | 30 | R$ 3,68 | R$ 110,40 |
| 26 | 010.356.0002-1 | REATOR ELETR. PARTIDA RAPIDA 2 X 40W X 220V C/AFP - PÇ | 20 | R$ 26,40 | R$ 528,00 |
| 27 | 010.375.0002-4 | RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220V LORENZETTI - PÇ | 50 | R$ 14,28 | R$ 714,00 |
| 28 | 010.397.0003-9 | TERMINAL COMPRESS. PRE-ISOLADO 1,5MM2 TIPO "PINO" - PÇ | 50 | R$ 0,29 | R$ 14,50 |
| 29 | 010.405.0003-0 | TERMINAL DE COMPRESSAO 70MM2 - PÇ | 30 | R$ 5,84 | R$ 175,20 |
| 30 | 010.395.0047-1 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ENCAIXE FEMEA AM. 6MM - PÇ | 40 | R$ 0,57 | R$ 22,80 |
| 31 | 010.490.0011-0 | UNID. CAPACITIVA MONOF. C/ BOB. DE POLIPROP. METAL. - PÇ | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 |
|  | TOTAL: |  |  |  | R$ 15.683,19 |

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

  - O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

  - A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

  - A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais ofertados.

    - Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 20 dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

  - Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

  - Na entrega, a CESAMA poderá exigir os laudos informados no item 6.7 deste Termo.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a fornecedora poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

JUIZ DE FORA, 30 DE MAIO DE 2018.

Assinado no Original

FABIANA VICENTE DE MESQUITA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE

Assinado no Original

ROBSON DUTRA FERREIRA

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

Assinado no Original

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA

DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA