Anexo I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

  - Dados técnicos:

1.1.1 Modelos de Hidrômetros:

| Qn (m³/h) | Qmin (L/h) | Compr. (mm) | Diâmetro | Classe | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,50 | 70 | 260 | 1" | B | Multijato |
| 5,00 | 100 | 260 | 1" | B | Multijato |

Obs.: Hidrômetros em cúpula de Policarbonato.

1.1.2 Carcaças de hidrômetros usados:

A CESAMA dará como parte do pagamento, a quantidade de carcaças (RELOJOARIA + CARCAÇAS) igual ao número de hidrômetros entregues ao Departamento de Compras e Estoque, de acordo com subitem 2.1.2 e os valores abaixo:

Qn 3,50 m³/h 260mm  R$ 9,00         Qn 5,00 m³/h 260mm  R$ 9,00

1.1.3 Planilhas de modelos e quantitativos:

| PLANILHA DE MODELOS E QUANTITATIVOS DE HIDROMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Cód. CESAMA | Diâmetro (polegadas) | Comprimento (mm) | Tipo | Cúpula | Vazão Nominal Qn (m³ / h) | Vazão Mínima Qmin (l / h) | Classe Metrológica | Total (peças) |
| 1 | 007.058.0009-1 | 1" | 260 | Multijato | Policarbonato | 3,50 | 70 | B | 20 |
| 2 | 007.058.0003-2 | 1" | 260 | Multijato | Policarbonato | 5,00 | 100 | B | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: | 50 |

1.2. Princípio de Funcionamento:

Todos os hidrômetros devem ser do tipo velocimétrico;

1.3. Tipo de Transmissão:

Registrador seco, com blindagem magnética, transmissão de movimento através de imãs permanentes;

1.4. Detalhes da Carcaça:

1.4.1Carcaça em liga contendo quantidade mínima de 60% de cobre, oferecendo resistência à corrosão e variações de pressão da água, pintada externamente com tinta epóxi na cor azul escuro;

1.4.2 Deverá possuir gravações em baixo ou alto relevo, com o nome CESAMA e o         número de série do hidrômetro, juntos, em ambos os lados, devendo ter a cor diferente do restante da carcaça, podendo ser a da própria liga;

1.4.3 Deverá conter seta lateral, em baixo ou alto relevo, em ambos os lados, com o        formato simples, como na figura,            , indicando o sentido do fluxo, devendo ter a cor diferente do restante da carcaça, podendo ser a da própria liga;

1.5. Tipo de Conexão:

Conexão por rosca conforme ABNT – NBR 8133;

1.6. Detalhes do mostrador:

Roletes para leitura direta de 6 ou 7 dígitos, com inclinação a 45° para facilitar a leitura, indicação de volume consumido em m³, relojoaria com giro mínimo de 180º.

A menor graduação do mostrador deverá ser de 0,02 litros proporcionando a leitura de um volume de 0,00002 m³, deverá estar inscrita a logomarca da empresa como na figura       (colorido ou preto);

1.7. Eixos e Pivô:

Os eixos e pivô deverão ser fabricados em aço inoxidável AISI 303;

1.8. Turbina:

Turbina em plástico de Engenharia;

1.9. Material da Cúpula:

Cúpula conforme subitem 1.1.1 e 1.1.3, desta especificação técnica;

1.10. Regulador:

Regulagem externa com lacração em tampão confeccionado em liga metálica similar à carcaça;

1.11. Proteção Anti-fraude:

Os hidrômetros deverão possuir proteção lateral antifraude:

- Com blindagem magnética protegendo contra ação externa de imãs ou outros elementos magnéticos, devendo atender ao especificado na ABNT NBR 15538:2014, sub-ítem 5.2, para imãs de ferrite classe I;

- Com anel lateral, de aço inox, para cúpula em policarbonato, ou a extensão da cúpula de vidro;

1.12. Pressões:

1.12.1. Pressão de Serviço: até 10,0 Kgf/cm²;

1.12.2. Anel de fechamento da carcaça deve ser fabricado em plástico de Engenharia para suportar testes com pressões até 2,0 Kgf/cm²;

1.13. Código de Barras:

1.13.1 Cada hidrômetro deverá ter uma etiqueta com código de barras, contendo as seguintes informações: nº do Hidrômetro (10 caracteres); Marca (2caracteres); Capacidade (6 caracteres); Diâmetro (5 caracteres);                                                  Nº de Diais – parte inteira m³ (2 caracteres);                                                             Classe Metrológica na posição horizontal (1 caracter); Classe Metrológica na posição vertical (1 caracter); Comprimento (3 caracteres);

O código de barras 39 (alfanumérico) atende ao solicitado;

1.13.2 A etiqueta deve ser fabricada em filme de poliéster auto-adesiva, com resistência às condições climáticas no campo, para hidrômetros instalados em caixa metálica padrão, com porta gradeada;

    - A etiqueta deverá ser fixada sob a tampa da cúpula do hidrômetro;

1.14. Etiqueta auto-adesiva:

Na parte interna da tampa deve-se fixar uma etiqueta com código de barras (ao lado da etiqueta do subitem 1.13.1), auto-adesiva, impermeável, contendo o número do hidrômetro (conforme gravado na carcaça), que permita sua retirada (inteira e sem rasgos) para fixação em nossas ordens de serviço no campo;

1.15. Chaves para manutenção:

Devem ser Incluídos no fornecimento, dois kits de chaves para manutenção, ou seja, para desmontar as partes dos hidrômetros, que deverão ser entregues juntos com o 1º lote;

1.16. Assistência Técnica:

1.16.1 A licitante deverá comprovar na proposta possuir assistência técnica no Brasil, com pessoal especializado para orientações técnicas e manutenção dos equipamentos. Deverá comprovar, ainda, que possui laboratório onde possa realizar todos os ensaios e testes em hidrômetros, exigidos por normas (INMETRO e ABNT), podendo, a critério da CESAMA, ser realizada uma visita técnica a essas instalações;

1.16.2. Caso a licitante seja Representante da Fábrica, deverá ser apresentado um documento formal, do fabricante, reconhecendo tal empresa como representante legal para participar de licitações, pregões, etc.. O documento deverá deixar claro que a fabricante do hidrômetro se responsabiliza em cumprir todas as exigências deste edital.

1.17. Aprovação na Inspeção:Os lotes de hidrômetros estarão sujeitos a inspeção e considerados não habilitados aos Procedimentos de Inspeção e Ensaios (ítem 3), caso não sejam aprovados de acordo com os sub-itens 1.2 a 1.16.

1.18. Normas de referência:

- Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO – Portaria Nº 246/2000;

- ABNT NBR NM 212/1999 - Versão corrigida 2002

- ABNT NBR NM 8194

- ABNT NBR 15538/2011

Na aplicação desta norma serão considerados:

Q1 = Qmínima;   Q2 = Qtransição;   Q3 = Qnominal;   Q4 = Qmáxima

2. PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA:

  - Local de entrega:

2.1.1 Os hidrômetros deverão ser entregues em Juiz de Fora – MG, no Departamento Compras e Estoque à Rua Santa Terezinha nº 505 - Bairro Santa Terezinha – CEP 36045-490. Deve ser prevista a possibilidade de entrega no Departamento de Medição e Cadastro Técnico, à rua Monsenhor Gustavo Freire nº 75 - Bairro São Mateus. Neste caso, o endereço será designado com antecedência. A entrega deverá ser em dias úteis, nos horários de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, cabendo à empresa fornecedora dos hidrômetros, a mão de obra para a descarga dos volumes;

2.1.2 Após a entrega dos hidrômetros, OBRIGATORIAMENTE, as carcaças usadas deverão ser retiradas, no mesmo endereço da entrega dos hidrômetros novos, em dias úteis, nos horários de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00,

cabendo à empresa fornecedora dos hidrômetros, transporte e mão de obra para o carregamento dos volumes;

2.2. Frete:

O custo do frete e impostos incidentes relativos ao transporte serão de responsabilidade do proponente, inclusive dos lote e/ou unidades que forem recusados pela comissão de recebimento de materiais;

2.3. Recebimento do Lote:

O lote de hidrômetros será recebido no Departamento de Compras e Estoque, cabendo ao fornecedor obedecer às seguintes exigências, a cada entrega:

- No ato da entrega os hidrômetros devem estar acondicionados em caixas lacradas, etiquetadas contendo: o nome da CESAMA, o número dos hidrômetros, as características básicas dos hidrômetros;

- As caixas devem receber os hidrômetros de forma que fiquem justos separados por células uns dos outros, sem a possibilidade de haver choques entre eles durante o transporte, devendo suportar o empilhamento recomendado na própria embalagem, sem amassamento, rasgos, etc...;

- As numerações das carcaças, em cada volume de caixa, devem estar de forma sequencial;

- As numerações e as características básicas dos hidrômetros deverão constar na Nota Fiscal e em selo colado na parte externa das caixas de hidrômetros;

- Qualquer irregularidade percebida no recebimento em nosso Departamento Compras e Estoque pode acarretar o não recebimento das unidades ou todo o lote entregue;

- Todos os hidrômetros do lote entregue, para nosso controle de qualidade, obedecerão ao Item 3 e subitens de Procedimentos de Inspeção e Ensaios;

2.4. Hidrômetros em uso:

Na entrega do lote de hidrômetros solicitado pela CESAMA, através da Ordem de Compra, a empresa classificada em primeiro lugar, detentora do melhor preço registrado, deverá apresentar termo de garantia dos hidrômetros com validade para no mínimo dois anos:

- Se, dentro do prazo de garantia, nos hidrômetros em uso for constatada alguma avaria, dano ou erros de aferição (INMETRO, portaria nº 246/2000), esses serão devolvidos ao fornecedor, o qual deverá arcar com todos os custos relativos à substituição do mesmo e o fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

- O ressarcimento dos custos dessa manutenção poderá ser feito convertendo o valor em reais (R$) para o equivalente em hidrômetros, obedecendo ao critério de arredondamento para o próximo inteiro, a partir do decimal 0,5 inclusive;

3. PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS:

Todos os Hidrômetros do lote entregue passarão pelos procedimentos conforme os subitens 3.1 a 3.4. A aprovação dos hidrômetros está condicionada aos resultados nessa fase da inspeção. O(s) hidrômetro(s) não aprovado(s) nesta fase deverá(ão) ser substituído(s) pela empresa fornecedora, num prazo de trinta dias, arcando com as despesas de transporte, enviando à Cesama hidrômetro(s) que passarão por todos os procedimentos, desde o subitem 1.2.

3.1. Inspeção Visual:

Todos os Hidrômetros do lote entregue passarão por análises e observações visuais de acordo com exigência do Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO, Portaria nº 246/2000, sobre Inscrições e marcas obrigatórias, e também as exigidas na especificação técnica pela CESAMA;

3.2. Inspeção Dimensional:

Todos os Hidrômetros do lote entregue passarão por verificações das medidas de comprimento, diâmetro, conexões, em comparação com normas específicas;

3.3. Teste Hidrostático:

Todos os Hidrômetros do lote entregue passarão por verificações de seu comportamento no teste de estanqueidade previsto no Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO, portaria nº 246/2000;

3.4. Eficiência Magnética:

Em todos os Hidrômetros do lote entregue serão feitas comparações do volume escoado, estabelecido em medida padrão, registrado pelo hidrômetro, conforme estabelecido no Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO, portaria nº 246/2000;

3.5. Ensaio de Desgaste Acelerado (Erros de indicação Inicial e Final):

3.5.1 Todos os Hidrômetros do lote entregue deverão passar pelos testes na seguinte ordem:

- verificação inicial, ensaios de desgaste e verificação final.

3.5.2 Os ensaios de Verificação de Erros de Indicação Inicial e Final e desgaste, serão realizados conforme os Ítens 5 e 6 da ABNT NBR NM 212. Erros de indicação final não serão levados em consideração para aprovação do modelo. A aprovação do lote, está condicionada aos desvios máximos estabelecidos na ABNT NBR NM 212 Ítem 6, sendo consideradas separadamente as quantidades recebidas de cada modelo de hidrômetro, de acordo com o subitem 1.1.3 desta especificação.

3.5.3 Ensaio de desgaste acelerado:

Os hidrômetros deverão ser submetidos a uma vazão igual ao dobro da vazão nominal (Qn), com tolerância de variação nas vazões de 0%(zero) a -10%, realizando um tempo total de escoamento de 100 horas, com tolerância de variação no tempo de ±5%. Este ensaio deverá estar de acordo com as normas da ABNT NBR NM 212/1999, ítem 6;

4. CERTIFICADOS, LAUDOS, NORMAS, ETC...

4.1. Componentes dos hidrômetros:

Todos os componentes dos hidrômetros deverão atender às normas específicas de fabricação, materiais e qualidade, normas estas que deverão ser informadas pelo fabricante;

4.2. Catálogo do hidrômetro:

O fabricante deverá fornecer um catálogo para cada modelo de hidrômetro ofertado constante desta especificação, com as características técnicas que identifiquem o produto;

4.3. Certificado de Calibração:

A empresa vencedora, no ato da entrega de cada lote, deverá apresentar certificado de calibração do INMETRO dos bancos de prova utilizados para os testes nos hidrômetros do lote entregue;

4.4. Laudos de ensaios:

A empresa vencedora, no ato da entrega de cada lote, caberá apresentar os laudos dos resultados dos ensaios previstos no Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO em vigor, para hidrômetros novos, de acordo com o engenheiro responsável por esses ensaios, devendo ser em meio digital;

4.5. Amostras de hidrômetros:

As amostras de hidrômetros deverão ser apresentadas conforme especificado no ítem nº 6 do termo de referência, relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO referente a esta especificação. Junto às amostras, para cada item ofertado, o licitante deverá apresentar a respectiva Portaria de Aprovação de Modelo expedida pelo INMETRO.

Márcio Dutra Pereira Departamento de Medição e Cadastro Técnico